РСН 72-88

----------------------

Госстрой РСФСР

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

Инженерные изыскания для строительства.

Технические требования к производству съемок

подземных (надземных) коммуникаций

Дата введения 1989-01-01

РАЗРАБОТАНЫ  научно-производственным объединением по инженерно-строительным изысканиям (НПО "Стройизыскания") Госстроя РСФСР.

Руководитель темы И.И.Либман.

Исполнители: канд. техн. наук Л.Я. Кельман, инж. Т.Н.Кукушкина.

ВНЕСЕНЫ НПО "Стройизыскания" Госстроя РСФСР.

ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ Управлением новой техники, технического нормирования и типового проектирования Госстроя РСФСР (исполнитель - инж. С.П.Климова).

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Государственного комитета РСФСР по делам строительства от 5 августа 1988 г. № 73.

Вводятся впервые.

Настоящие Нормы устанавливают технические требования к производству съемок существующих подземных (надземных) коммуникаций и сооружений (инженерных коммуникаций) при инженерно-геодезических изысканиях, выполняемых для строительства новых зданий и сооружений городов, поселков и сельских населенных пунктов, производственных объектов сельскохозяйственного назначения, а также строительства, реконструкции и технического перевооружения промышленных предприятий на территории РСФСР.

Требования настоящих Норм не распространяются на съемки инженерных коммуникаций, выполняемые при инженерно-геодезических изысканиях для гидротехнического, энергетического, транспортного, нефтехимического и других специальных видов строительства.

Исполнительные съемки законченных строительством подземных инженерных коммуникаций в открытых траншеях входят в комплекс геодезических работ, выполняемых в процессе строительства, и осуществляются в соответствии с требованиями раздела 4 настоящих РСН.

1. Общие положения

1.1. Подземные и надземные коммуникации и сооружения, относящиеся к ним, являются одним из основных элементов содержания инженерно-топографических планов, а также специальных планов инженерных коммуникаций масштабов 1:5000-1:500, используемых для проектирования объектов промышленного, жилищно-гражданского и сельскохозяйственного назначения. Специальные планы создаются по дополнительному требованию заказчика при большой насыщенности инженерно-топографического плана элементами подземных (надземных) коммуникаций и их характеристиками.

1.2. К подземным коммуникациям и сооружениям относятся: трубопроводы, кабельные сети различного назначения, общие коллекторы, тоннели, подземные переходы и другие сооружения, расположенные ниже поверхности земли.

1.3. К надземным коммуникациям и сооружениям относятся коммуникации, расположенные на земле и над поверхностью земли и предназначенные для транспортировки и хранения материалов, жидкостей, газов, энергии: трубопроводы на опорах, воздушные линии электропередач и связи, эстакады, транспортные сооружения промышленных предприятий, станции перекачки, насосные станции, резервуары, фильтры, газгольдеры, водонапорные башни и т.п.

1.4. Инженерно-топографические и специальные планы, отображающие инженерные коммуникации, должны создаваться согласно требованиям действующих нормативных документов, утвержденных или согласованных Госстроем СССР, а также настоящих РСН.

1.5. Степень детализации съемки инженерных коммуникаций определяется стадией и видом проектирования и отражается в техническом задании, которое составляется в соответствии с требованиями СНиП 1.02.07-87 на съемку подземных (надземных) сооружений.

1.6. До производства съемки подземных (надземных) коммуникаций территории населенного пункта или промышленного предприятия на основе технического задания необходимо разработать программу, составляемую в соответствии с требованиями п. 2.5 СНиП 1.02.07-87.

2. Назначение планов инженерных коммуникаций

2.1. Для комплексного проектирования подземных (надземных) сетей и сооружений при разработке генпланов на этапе ТЭО (ТЭР) служат инженерно-топографические и специальные планы инженерных коммуникаций масштабов 1:10000, 1:5000 на площадках нового строительства и масштабов 1:5000, 1:2000 при реконструкции предприятий.

При выборе масштаба плана следует руководствоваться указаниями п. 2.24 СНиП 1.02.07-87.

Примечания: 1. Планы масштаба 1:10000 используют для территорий с редкой застройкой и малым количеством инженерных коммуникаций.

2. Планы масштаба 1:2000 используют при густой сети инженерных коммуникаций и большом количестве выходов коммуникаций (колодцев) на единицу площади.

3. Масштабы планов для разработки проектов планировки населенных пунктов устанавливаются в соответствии с требованиями ведомственных строительных норм, утвержденных Госгражданстроем.

2.2. Для проектирования инженерных коммуникаций на стадии проекта (рабочего проекта) и стадии рабочей документации при реконструкции и техническом перевооружении промышленных предприятий и при разработке проектов застройки населенных пунктов служат инженерно-топографические и специальные планы масштабов 1:1000 и 1:500 (1:200)*.

_____________________

* Фрагмент инженерно-топографического плана не приводится.

Примечание. Для проектирования отдельных участков промышленных предприятий и улиц (проездов, переходов) городов с густой сетью подземных (надземных) коммуникаций допускается составление инженерно-топографических планов в масштабе 1:200, что должно быть указано в техническом задании заказчика и обосновано в программе работ.

3. Требования к содержанию планов инженерных коммуникаций

3.1. Инженерно-топографические планы масштабов 1:5000 (1:10000) и 1:2000 в части отображения на них подземных (надземных) коммуникаций носят учетно-справочный характер и дают общее представление о наличии подземных (надземных) коммуникаций, их взаимном расположении, назначении и основных характеристиках.

На планах масштабов 1:1000, 1:500 отражается точное плановое положение и глубина заложения подземных сетей, а также данные, характеризующие подземные (надземные) сооружения.

3.2. На планах масштаба 1:5000 (1:10000) показывают магистральные и распределительные трубные прокладки (с указанием внутреннего диаметра и материала труб), кабельные и воздушные ЛЭП и ЛЭС:

по водопроводу - водоводы магистральные диаметром 300 мм и более, водоводы транзитные диаметром 200 мм и более, водоводы технические без ограничений;

по канализации - трубопроводы напорные диаметром 200 мм и более, трубопроводы самотечные диаметром 300 мм и более;

по водостоку - ливневая канализация без ограничений;

по теплосети - магистральные теплопроводы диаметром 100 мм и более (до всех ЦТП);

по газовым сетям - газопроводы высокого, среднего и низкого давлений диаметром 100 мм и более, без внутриквартальной разводки;

по кабельным линиям - междугородные кабели связи (в том числе транзитные), межстанционные, магистральные радиофидеры, кабельные сети напряжением 1 кВ и более;

по воздушным ЛЭП - линии напряжением 35 кВ и более;

по тоннелям (общим коллекторам) - все коллекторы с указанием из назначения и сечения (в виде произведения ширины тоннеля на его высоту, мм).

На планах масштаба 1:5000 показывают опоры линий высокого напряжения, а на незастроенных территориях - поворотные столбы низкого напряжения и связи без указания количества проводов, напряжения и вводов в отдельные здания.

Выходы подземных коммуникаций (колодцы, камеры, коверы) показывают только на незастроенных территориях, на углах поворота сетей.

На планы масштаба 1:5000 наносят все здания и сооружения, относящиеся к подземным коммуникациям: водозаборные узлы и сооружения, технические водозаборы, очистные сооружения хозяйственно-фекальных стоков и ливневой канализации, котельные, электроподстанции, площадки ГРС, ГРП, ЦТП, АТС, РУС и др.

Высоты инженерных сооружений на планы масштаба 1:5000 не наносятся.

3.3. На планах масштаба 1:2000 показывают следующие трубные (с указанием внутреннего диаметра и материала труб), кабельные и воздушные прокладки:

по водопроводу - все коммуникации без вводов в отдельные здания;

по канализации - все коммуникации без выпусков из  зданий;

по водостоку и дренажу - все коммуникации без разводки на водоприемные сооружения;

по газопроводу - все трубопроводы без вводов в отдельные здания;

по теплосети - все коммуникации, идущие от ТЭЦ или котельных, без вводов в здания;

по кабельным и воздушным сетям - все сети, все опоры (столбы) линий высокого и низкого напряжения и связи без вводов в отдельные здания. Напряжение в сетях, количество прокладок и число прокладок указывают на планах по дополнительным требованиям.

На планах показывают все коллекторы (с указанием сечения), в которых размещены сети разного назначения, выходы подземных коммуникаций.

Вводы коммуникаций в здания, высоты люков колодцев, эстакад наносят только по дополнительным требованиям.

3.4. На планах масштабов 1:1000, 1:500 (1:200) обязательному отображению подлежат:

плановое положение осей всех трубопроводов и сооружений с указанием назначения, внутреннего диаметра и материала всех труб;

высоты кольца люка колодцев (или его выступающей вверх части при наклонном положении кольца), поверхности земли или покрытия у колодца, верха труб, лотка, верха и низа каналов теплотрасс, траверсов эстакад и опор надземных трубопроводов;

кабельные линии;

для воздушных ЛЭП и ЛЭС - направления к соседним опорам и зданиям;

габариты колодцев и камер, если их размеры в натуре не менее 9 м при съемке в масштабе 1:1000, 4 м - в масштабе 1:500 и 1 м - в масштабе 1:200;

внецентренность прокладок в колодцах (камерах) при расстоянии между центром люка и осью прокладки, равном или более 1 мм плана.

По дополнительному заданию заказчика на планах указываются:

высоты дна колодца, высоты верха и низа блока телефонной канализации, высоты провеса проводов ЛЭП и ЛЭС и др.;

диаметр и материал труб вводов в здания, количество проводов ЛЭП и ЛЭС, число кабелей в пучке или канале, марка проводов кабелей, габариты и номера опор и т. п.

Дополнительно могут быть указаны и другие характеристики. Методика их определения при необходимости указывается в программе работ.

Технические характеристики при большой нагрузке плана разрешается давать с показом на плане номера сооружения в виде ведомостей, экспликаций и т.п.

4. Съемка инженерных коммуникаций.

Требования к точности съемки

4.1. В комплекс работ по съемке существующих подземных (надземных) коммуникаций и сооружений входят:

сбор и анализ имеющихся материалов  по подземным (надземным) сетям и сооружениям;

составление общей схемы расположения инженерных коммуникаций;

рекогносцировка;

обследование инженерных коммуникаций и сооружений;

создание или развитие (при недостаточной полноте) планово-высотной геодезической основы;

планово-высотная съемка инженерных коммуникаций;

поиск и съемка подземных коммуникаций, не имеющих выхода на поверхность земли.

4.2. На подготовительной стадии, до начала полевых работ по съемке инженерных коммуникаций, на объект должны быть собраны:

инженерно-топографические планы с данными о технических характеристиках и планово-высотном положении инженерных коммуникаций и сооружений;

материалы по съемке и обмеру инженерных сооружений, составленные ранее;

общие схемы подземных (надземных) коммуникаций на отрабатываемый объект.

4.3. На основе анализа и изучения собранных материалов устанавливается возможность их использования в намечаемых работах и составляется общая схема (или по отдельным видам) расположения подземных (надземных) коммуникаций, на копии плана масштабов 1:500-1:2000. Составленная схема уточняется в геослужбе отдела (управления) главного архитектора или, по ее указанию, в эксплуатирующих организациях.

4.4. Рекогносцировка производится для проверки соответствия составленной схемы с расположением сетей в натуре, отыскания на местности выходов подземных сетей, определения участков трубопроводов и кабелей, подлежащих отыскиванию с помощью приборов поиска, выбора мест заложения шурфов, уточнения объемов предстоящих работ по обследованию и съемке инженерных сооружений.

4.5. Все колодцы (камеры), как правило, нумеруются в целях идентификации их в натуре, на плане, в эскизах, каталогах. Маркировка колодцев в натуре выполняется эксплуатирующими службами на стенах зданий или путем установки опознавательных сторожков (трафаретов).

Существующая ранее или новая нумерация колодцев должна быть согласована с отделами (управлениями) по делам строительства и архитектуры, а на территории промышленных предприятий - с эксплуатационными службами.

4.6. При обследовании колодцев подземных сетей определяют:

назначение, габариты колодцев, каналов, камер и других сооружений (если их размеры не менее указанных в п. 3.4);

материал и внутренние диаметры труб, их количество, места их вводов, присоединений, выпусков относительно проекции центра люка колодца;

направление стока.

При съемках в масштабах 1:5000 и 1:2000 обмер габаритов колодцев (камер), а также привязка размещенных в них прокладок не производятся.

Результаты обследования заносят  в журналы (приложение 1) или в абрисы.

4.7. По дополнительным требованиям выполняют детальное обследование колодцев (камер), которое включает:

обмеры габаритов и определение материалов колодцев (камер) и каналов (габариты типовых колодцев и камер обмеру не подлежат);

обмеры конструктивных элементов трубопроводов и их фасонных частей;

определение взаимного положения вводов, выпусков, присоединений.

Эскизы (схематические чертежи) колодцев и сооружений составляются по основным сечениям. Зарисовка всех фасонных частей и арматуры выполняется в принятых условных знаках. При составлении эскизов в плане все линейные промеры следует относить к проекции центра люка колодца. В вертикальном разрезе колодца или сооружения необходимо показывать все детали устройства и высоты расположения трубопроводов (приложение 2).

4.8. Для обеспечения проведения работ по рекогносцировке и обследованию подземных сетей заказчик совместно с эксплуатирующими службами обязан освободить крышки колодцев от мусора, снега, льда, откачать воду из залитых колодцев, проветрить колодцы и камеры. При отказе от выполнения данных требований на планах указывается фактическое состояние колодца (засыпан, залит, заасфальтирован и т.п.).

4.9. При обследовании надземных сооружений устанавливается назначение сооружений, направление прокладок к смежным опорам и зданиям, материал опор, диаметр, материал и количество трубопроводов.

В результате обследования составляют эскизы, на которых показывают конструкцию опоры, материал опоры и фундамента, основные промеры самой опоры, высоту траверсов над фундаментом, взаимное положение прокладок на траверсах (приложение 3).

По дополнительным требованиям определяют напряжение и количество проводов в линиях электропередач и связи, марку кабелей, число кабелей, принадлежность коммуникации, габариты и номера опор, точное расположение прокладок на опорах и эстакадах.

4.10. Плановое положение подземных выходов  коммуникаций (центров люков, коверов) и точек надземных сооружений определяется от пунктов опорной геодезической сети и съемочного обоснования, а на застроенных территориях - от углов капитальных зданий (сооружений) способами: полярным, перпендикуляров, засечек, створов в соответствии с требованиями, изложенными в п.п. 2.166-2.172 СНиП 1.02.07-87.

Средние погрешности в положении на инженерно-топографических планах подземных выходов и точек надземных сооружений относительно ближайших точек съемочного обоснования не должны превышать 0,5 мм плана.

4.11. Координирование центров люков колодцев подземных коммуникаций, центров угловых и узловых опор (эстакад) надземных коммуникаций производится по специальному заданию, преимущественно полярным способом, с соблюдением требований п. 2.111 СНиП 1.02.07-87 и обеспечением контрольных промеров между координируемыми точками.

4.12. Высоты люков колодцев (обечаек) подземных сооружений и верха труб-переездов на дорогах, а также верха фундаментов опор должны определяться техническим нивелированием по двум сторонам рейки. Расхождения между превышениями не должны быть более 2 см.

Нивелирование колодцев включает определение высот земли или мощения у колодцев, а также высот расположенных в колодцах труб, кабелей, каналов (путем промеров от обечайки или дна с отсчетом до 1 см).

Высота траверсов эстакад определяется промерами от фундамента опоры.

В особо сложных условиях для всех видов коммуникаций допускается применение тригонометрического нивелирования с соблюдением требований пп. 2.183, 2.187 СНиП 1.02.07-87. Высоты подвеса проводов и кабелей между опорами также определяются тригонометрическим нивелированием.

4.13. Положение бесколодезных подземных прокладок (трубопроводов, кабелей, контуров электрокоррозионной защиты и других скрытых точек подземных сооружений) должно определяться с помощью трубокабелеискателя с привязкой точек к пунктам опорной геодезической сети, съемочного обоснования или к ближайшим капитальным зданиям (сооружениям).

4.14. Определение планового положения точек подземных коммуникаций трубокабелеискателем на прямолинейных участках должно производиться, как правило, через 20, 30, 50 м соответственно при съемках в масштабах 1:500, 1:1000 и 1:2000.

4.15. Средняя погрешность положения скрытых точек подземных сооружений, определенных с помощью трубокабелеискателя, относительно точек съемочного обоснования и ближайших капитальных зданий (сооружений), не должна превышать 0,7 мм на плане.

4.16. Средняя величина расхождений между результатами измерения планового положения скрытых точек подземных сооружений, дважды определенного с помощью трубокабелеискателя - при съемке и при контроле - не должна превышать: для масштаба 1:500 - 1 мм, масштаба 1:1000 - 0,8 мм, масштаба 1:2000 - 0,6 мм.

4.17. Глубина заложения бесколодезных прокладок определяется по требованию заказчика в местах, с ним согласованных.

Определение глубины заложения прокладок трубокабелеискателем должно выполняться дважды. Расхождения между результатами измерений не должны превышать 15% глубины заложения.

4.18. В исключительных случаях в местах, где определение планового положения и глубины заложения подземных сооружений с помощью приборов поиска невозможно, допускается применять шурфование. Проходка шурфов производится эксплуатирующей организацией.

При обследовании шурфа фиксируют повороты, вводы, пересечения подземных сетей, выявляют их основные технические характеристики.

Плановое положение трубопроводов в шурфе определяют способами, изложенными в п. 4.10. Верх труб, кабелей, коробов нивелируют.

4.19. Съемка тоннелей (пешеходных, транспортных, общих коллекторов) состоит из определения планового и высотного положения элементов тоннеля, обследования и обмеров находящихся в тоннеле коммуникаций.

4.20. В качестве съемочной сети в тоннеле прокладывают теодолитные ходы и ходы технического нивелирования. Передача с поверхности ориентирных направлений осуществляется одним из известных геодезических способов, обеспечивающих необходимую точность.

4.21. При съемке тоннелей необходимо определять координаты точек пересечения осей поворота, точек осей на входах в камеры, а также других характерных точек. Тоннели и камеры обмеряют в плане и по высоте.

В характерных местах тоннеля (изменение сечения, вход или выход коммуникаций и др.) выполняют съемку по сечению тоннеля.

4.22. Нивелирование тоннеля (пола и кровли) на прямых участках следует выполнять через 30 м, во всех местах изменения уклона и профиля тоннеля, на поворотах, в камерах.

Высоты коммуникаций следует вычислять по вертикальным промерам от пола тоннеля.

Эскизы камер составляют в плане и по сечениям стен.

4.23. По результатам съемки составляется масштабированная схема или план тоннеля с выпиской координат по осям тоннеля, а также с указанием основных размеров и расположения сечений.

5. Составление планов инженерных коммуникаций

5.1. Исходными для составления планов инженерных коммуникаций служат:

материалы съемки существующих инженерных коммуникаций;

материалы инженерно-топографических съемок прежних лет;

материалы исполнительных съемок;

каталоги и профили инженерных коммуникаций;

данные эксплуатирующих организаций и служб промышленных предприятий;

архивные материалы учетно-справочного характера.

5.2. В общем случае результаты съемки подземных (надземных) коммуникаций и сооружений со всеми техническими характеристиками должны быть нанесены на инженерно-топографический план. Полученный инженерно-топографический план содержит необходимую для проектирования полную информацию о контурах, рельефе и инженерных коммуникациях местности.

Фрагмент инженерно-топографического плана дан в приложении 4.

5.3. При очень большой насыщенности инженерно-топографического плана контурами, ситуацией, элементами рельефа, инженерными коммуникациями с их характеристиками и при невозможности обеспечить удовлетворительную читаемость плана составляют специальные планы инженерных коммуникаций, а на инженерно-топографических планах показывают все линейные прокладки и выборочные характеристики, но обязательно с указанием номера колодца, опоры, и высоты обечайки.

Специальные планы составляют также по заданию заказчика.

5.4. Специальные планы инженерных коммуникаций создают на разгруженных от второстепенных деталей местности и элементов рельефа дубликатах (копиях) топографических планов, а также на прозрачной пластиковой основе.

На специальные планы инженерных коммуникаций наносят либо все прокладки, либо несколько видов (групп) прокладок, либо одну прокладку в зависимости от густоты подземных (надземных) коммуникаций и назначения специального плана (например, все виды сетей водопровода или канализации, тепловые или газовые сети, кабельные линии электропередач или линии связи, надземные материалопроводы и т.п.).

Фрагмент специального плана дан в приложении 5.

5.5. Элементы подземных (надземных) коммуникаций и сооружений отображаются на планах в соответствии  с действующими "Условными знаками для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500”. - М., Недра. 1973 и "Правилами начертания условных знаков на топографических планах подземных коммуникаций масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500”. - М., 1981.

Для специальных планов по согласованию с заказчиком допускается применение специальных условных знаков.

Примечание. В связи с тем, что по многим населенным пунктам подземные коммуникации на планшетах отображены в ранее принятых условных знаках, допускается продолжать изображение прокладки подземных коммуникаций первоначально принятыми условными знаками.

5.6. Данные, дополнительно характеризующие инженерные коммуникации и сооружения, приводятся обычно в приложениях, к которым относятся:

каталоги координат и высот колодцев и бесколодезных углов поворота (приложение 6);

каталоги координат центров опор (эстакад);

альбомы эскизов колодцев;

альбомы эскизов опор (эстакад);

альбом разрезов опор;

технологическая схема трубопроводов (приложение 7);

экспликация надземных трубопроводов (приложение 8).

5.7. Полнота составленного плана и технических характеристик инженерных сооружений должна быть подтверждена геослужбой отдела (управления) по делам строительства и архитектуры исполкомов советов народных депутатов или, по ее указанию, соответствующими эксплуатационными службами города, поселка, промышленного предприятия, о чем производятся соответствующие записи в Ведомости согласований подземных (надземных) коммуникаций (приложение 9).

5.8. Планы подземных (надземных) сооружений размножаются в соответствии с требованиями п. 2.358 СНиП 1.02.07-87.

Оригиналы планов подземных (надземных) сооружений при необходимости вычерчиваются в туши. При размножении планов типографским способом следует руководствоваться требованиями Инструкции по оперативному размножению планов и карт с многоцветной штриховой нагрузкой (ИП-16, ЦНИИГАиК ГУГК СССР).

Приложение 1

Рекомендуемое

Образец журнала обследования колодцев

подземных коммуникаций

Сеть: канализация бытовая

| Схема | Обозначение трубы по схеме | Диаметр трубы, мм | Глубина от обечайки, м | Отметка лотка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| колодец № 114 | 1 | 300 | 1,81 | 147,92 |
|  | 2 | 300 | 1,80 |  |
|  | Материал труб керам. |  |  |  |
|  | Отметка обечайки, м 149, 73 |  |  |  |
| месторасположение |  |  |  |  |
| колодец № 115 | 1 | 300 | 1,86 | 147,96 |
|  | 2 | 150 | 1,85 |  |
|  | 3 | 300 | 1,85 |  |
|  | Материал труб керам. |  |  |  |
|  | Отметка обечайки, м 149, 82 |  |  |  |
| месторасположение |  |  |  |  |

Продолжение прил. 1

Образец журнала обследования колодцев

подземных коммуникаций

Сеть: телефонная канализация

| Схема | Обозначение трубы по схеме | Диаметр трубы, мм | Глубина от обечайки, м | Отметка в. канала -------------, н. канала м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| колодец № 876 | 1 | 100 | 1,24 | 148,72 ----------- 148,62 |
|  | 2 | 100 | 0,73 | 149,23 --------- 149,13 |
|  | Материал труб асбест. |  |  |  |
|  | Отметка обечайки, м 149, 96 |  |  |  |
| месторасположение |  |  |  |  |
| колодец № 877 | 1 | 100 | 0,90 | 149,00 ---------- 148,90 |
|  | 2 | 100 | 0,95 | 148,95 ------------ 148,85 |
|  | Материал труб асбест. |  |  |  |
|  | Отметка обечайки, м 149, 90 |  |  |  |
| месторасположение |  |  |  |  |

Продолжение прил. 1

Образец журнала обследования колодцев

подземных коммуникаций

Сеть: тепловая канальная

| Схема | Обозначения по схеме | Диаметр трубы, мм | Промеры от дна в. короба ----------------, н. короба м | Отметка в. короба ---------------, н. короба м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| колодец № 43 | 1-2 | 2х160 | 0,65 -------- 0,35 | 119,83 ----------- 119,53 |
|  | Материал труб сталь |  |  |  |
|  | Отметка обечайки, м 120,98 |  |  |  |
|  | Глубина колодца, м 1,80 |  |  |  |
|  | Отметка дна, м 119,18 |  |  |  |
| месторасположение |  |  |  |  |
| колодец № 44 | 1-2 | 2х150 | 0,65 -------- 0,35 | 116,97 ---------- 116,67 |
|  | 3 | 2х100 | 0,65 -------- 0,40 | 116,97 ---------- 116,72 |
|  | Материал труб сталь |  |  |  |
|  | Отметка обечайки, м 118,12 |  |  |  |
|  | Глубина колодца, м 1,80 |  |  |  |
|  | Отметка дна, м 116,32 |  |  |  |
| месторасположение |  |  |  |  |

Приложение 2

Рекомендуемое

Образец журнала детального обследования

колодцев (камер) подземных коммуникаций

Сеть: водопровод

Разрез по В-Г

К 48 План по А-Б

колодец № 73

| № трубы | Диаметр, мм | Глубина от обечайки, м | Отметка верха трубы, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300 | 1,87 | 148,11 |
| 2 | 300 | 1,87 | 148,11 |
| 3 | 100 | 1,97 | 148,01 |
| 4 | 100 | 1,27 | 148,71 |

Материал:

труб чугун

стен колодца кирпич

крышки колодца чугун

Отметка обечайки, м 149,98

Приложение 3

Рекомендуемое

Образец журнала детального обследования

опор (эстакад)

Опора 204

|  |  | № по эскизу |  | Назначение |  | Диаметр, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 63 |  | прямая вода |  | 100 |  |  |  |
|  | 51 |  | воздух КИП |  | 50 |  |  |  |
|  | 67 |  | газ |  | 50 |  |  |  |
|  | 55 |  | пар |  | 100 |  |  |  |
|  | 66 |  | сброс конденсата |  | 50 |  |  |  |
|  | 64 |  | обратная вода |  | 100 |  |  |  |

|  |  | Материал: |  | труб - сталь, |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | опоры - сталь |  |  |  |

Приложение 4*

Фрагмент инженерно-топографического плана М 1:500

Приложение 5*

Фрагмент специального плана канализационных сетей М 1:500

Приложение 6*

Каталог смотровых колодцев подземных коммуникаций

Приложение 7*

Фрагмент технологической схемы подземных трубопроводов

___________________

* Приложение 4, 5, 6, 7 не приводятся. Примечание юридического бюро "Кодекс".

Приложение 8

Рекомендуемое

Экспликация трубопроводов

| № по схеме | Назначение | Диаметр, мм |
| --- | --- | --- |
| 1 | Конденсат | 50 |
| 2 | Обратная вода | 100 |
| 3 | Прямая вода | 100 |
| 4 | Пар | 100 |
| 5 | Диэтиламин | 75 |
| 6 | Диметиламин | 50 |
| 7 | Азот | 50 |
| 8 | Пар | 50 |
| 9 | Изопропиловый спирт | 50 |
| 10 | Воздух КИП | 50 |
|  | . . . . . . . . . . . |  |
| 12 | Высшие спирты | 75 |
| 13 | Сточные воды | 75 |
|  | . . . . . . . . . . . |  |
| 22 | Ксилол (нед) | 75 |
|  | . . . . . . . . . . . |  |
| 36 | Конденсат | 50 |
|  | . . . . . . . . . . . |  |
| 51 | Воздух КИП | 50 |
| 52 | Обратная вода | 350 |
| 53 | Прямая вода | 350 |
| 54 | Пар | 200 |
| 55 | Пар | 100 |
|  | . . . . . . . . . . . |  |
| 59 | Раствор хлорист. кальция (рассол) | 50 |
| 60 | Углекислый газ (нед) | 50 |
|  | . . . . . . . . . . . |  |
| 63 | Прямая вода | 100 |
| 64 | Обратная вода | 100 |
|  | . . . . . . . . . . . |  |
| 66 | Сброс конденсата | 50 |
| 67 | Газ | 50 |

Приложение 9

Рекомендуемое

ВЕДОМОСТЬ

согласований полноты и правильности нанесения подземных

(надземных) коммуникаций на инженерно-топографических планах

Заказ № ______________________________ Объект ________________________

________________________________________________________________________

Краткое описание расположения участка согласований:______________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Номенклатура планшетов:_______________________________________________

| № п/п | Название служб (организаций) | Дата, штамп (печать) согласования, пояснительный текст |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Согласование производил: ______________________________________________

________________________________________________________________________

Текст документа сверен по:

официальное издание

М.: Госстрой РСФСР, 1988