ПС 500 кВ Енисей с заходами ВЛ 500 кВ и ВЛ 220 кВ

Проектная документация

Ремонтно-Эксплуатационный пункт (РЭП) в г.Красноярск на ул. Пограничников. Отопление

0138.3-50-ИОС-Т5.3.1

ТОМ 5.3.1

| Изм. | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

ПС 500 кВ Енисей с заходами ВЛ 500 кВ и ВЛ 220 кВ

Проектная документация

Ремонтно-Эксплуатационный пункт (РЭП) в г.Красноярск на ул. Пограничников. Отопление

0138.3-50-ИОС-Т5.3.1

ТОМ 5.3.1

| Технический директор |  | Зуй С.А. |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер проекта |  | Сидякин А.В. |

| Изм. | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

Содержание тома

Состав проектной документации	4

Справка главного инженера проекта	7

Пояснительная записка	8

1	Сведения о климатических и метеорологических условиях района строительства, расчетных параметрах наружного	8

2	Сведения об источниках теплоснабжения, параметрах теплоносителей систем отопления и вентиляции	8

3	Описание и обоснование способов прокладки и конструктивных решений, включая решения в отношении диаметров и теплоизоляции труб теплотрассы от точки присоединения к сетям общего пользования до объекта капитального строительства	8

4	Перечень мер по защите трубопроводов от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод	8

5	Обоснование принятых систем и принципиальных решений по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха помещений	8

6	Сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение на производственные и другие нужды	9

7	Сведения о потребности в паре	10

8	Обоснование оптимальности размещения отопительного оборудования, характеристик материалов для изготовления воздуховодов	10

9	Обоснование рациональности трассировки воздуховодов вентиляционных систем - для объектов производственного назначения	10

10	Описание технических решений, обеспечивающих надежность работы систем в экстремальных условиях	10

11	Описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса регулирования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха	10

12	Характеристика технологического оборудования, выделяющего вредные вещества - для объектов производственного назначения	11

13	Обоснование выбранной системы очистки от газов и пыли - для объектов производственного назначения	11

14	Перечень мероприятий по обеспечению эффективности работы систем вентиляции в аварийной ситуации (при необходимости)	11

| ПЕРЕЧЕНЬ ЧЕРТЕЖЕЙ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Шифр | Наименование чертежа | Лист |
| 0138.3-50-ИОС-Т5.3.1 л.1 | РЭП. Здание гаража. План на отм. 0,000 |  |
| 0138.3-50-ИОС-Т5.3.1 л.2 | РЭП. Здание гаража. Система отопления 1 |  |
| 0138.3-50-ИОС-Т5.3.1 л.3 | РЭП. Здание склада. План на отм. 0,000 |  |
| 0138.3-50-ИОС-Т5.3.1 л.4 | РЭП. Здание склада. План на отм. +3,600 |  |
| 0138.3-50-ИОС-Т5.3.1 л.5 | РЭП. Здание склада. Система отопления 8 |  |
| 0138.3-50-ИОС-Т5.3.1 л.6 | РЭП. ЗВН. План на отм. -2,700 |  |
| 0138.3-50-ИОС-Т5.3.1 л.7 | РЭП. ЗВН. План на отм. 0,000 |  |
| 0138.3-50-ИОС-Т5.3.1 л.8 | РЭП. ЗВН. План на отм. +3,300 |  |
| 0138.3-50-ИОС-Т5.3.1 л.9 | РЭП. ЗВН. План на отм. +6,600 |  |
| 0138.3-50-ИОС-Т5.3.1 л.10 | РЭП. ЗВН. План на отм. +9,900 |  |
| 0138.3-50-ИОС-Т5.3.1 л.11 | РЭП. ЗВН. План на отм. +13,200 |  |
| 0138.3-50-ИОС-Т5.3.1 л.12 | РЭП. ЗВН. План на отм. +16,500 |  |
| 0138.3-50-ИОС-Т5.3.1 л.13 | РЭП. ЗВН. План на отм. +19,800 |  |
| 0138.3-50-ИОС-Т5.3.1 л.14 | РЭП. ЗВН. Система отопления 2 и система отопления 3 |  |
| 0138.3-50-ИОС-Т5.3.1 л.15 | РЭП. ЗВН. Система отопления 4 и система отопления 5 |  |
| 0138.3-50-ИОС-Т5.3.1 л.16 | РЭП. ЗВН. Система отопления 6 и система отопления 7 |  |

Состав проектной документации

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Объекты капитального строительства |  |  |  |
| Раздел 1 Пояснительная записка |  |  |  |
| 1 | 0138.3-50-ПЗ-Т1 | Ремонтно-Эксплуатационный пункт (РЭП) в г.Красноярск на ул. Пограничников. Пояснительная записка. |  |
| Раздел 2 Схема планировочной организации земельного участка |  |  |  |
| 2 | 0138.3-50-ПЗУ-Т2 | Ремонтно-Эксплуатационный пункт (РЭП) в г.Красноярск на ул. Пограничников. Схема планировочной организации земельного участка. |  |
| Раздел 3. Архитектурные решения |  |  |  |
| 3 | 0138.3-50-АР-Т3 | Ремонтно-Эксплуатационный пункт (РЭП) в г.Красноярск на ул. Пограничников. Архитектурные решения. |  |
| Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения |  |  |  |
| 4 | 0138.3-50-КР-Т4.1 | Ремонтно-Эксплуатационный пункт (РЭП) в г.Красноярск на ул. Пограничников. Здания гаража и контрольно-пропускного пункта. Конструктивные и объемно-планировочные решения. |  |
| 5 | 0138.3-50-КР-Т4.2 | Ремонтно-Эксплуатационный пункт (РЭП) в г.Красноярск на ул. Пограничников. Здание склада объединенного с помещением психофизиологической разгрузки персонала. Конструктивные и объемно-планировочные решения. |  |
| 6 | 0138.3-50-КР-Т4.3 | Ремонтно-Эксплуатационный пункт (РЭП) в г.Красноярск на ул. Пограничников. Здание вспомогательного назначения (6-этажное). Конструктивные и объемно-планировочные решения. |  |
| Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. |  |  |  |
| 7 | 0138.3-50-ИОС-Т5.1 | Ремонтно-Эксплуатационный пункт (РЭП) в г.Красноярск на ул. Пограничников. Система электроснабжения. |  |
| 8 | 0138.3-50-ИОС-Т5.2 | Ремонтно-Эксплуатационный пункт (РЭП) в г.Красноярск на ул. Пограничников. Система водоснабжения, водоотведения. |  |
| 9 | 0138.3-50-ИОС-Т5.3.1 | Ремонтно-Эксплуатационный пункт (РЭП) в г.Красноярск на ул. Пограничников. Отопление |  |
| 10 | 0138.3-50-ИОС-Т5.3.2 | Ремонтно-Эксплуатационный пункт (РЭП) в г.Красноярск на ул. Пограничников. Вентиляция |  |
| 11 | 0138.3-50-ИОС-Т5.3.3 | Ремонтно-Эксплуатационный пункт (РЭП) в г.Красноярск на ул. Пограничников. Тепловые сети |  |
| 12 | 0138.3-50-ИОС-Т5.3.4 | Ремонтно-Эксплуатационный пункт (РЭП) в г.Красноярск на ул. Пограничников. Центральный тепловой пункт |  |
| 13 | 0138.3-50-ИОС-Т5.4 | Ремонтно-Эксплуатационный пункт (РЭП) в г.Красноярск на ул. Пограничников. Сети связи. Организационно-технические решения по созданию систем связи. |  |
| 14 | 0138.3-50-ИОС-Т5.5 | Ремонтно-Эксплуатационный пункт (РЭП) в г.Красноярск на ул. Пограничников. Технологические решения. |  |
| 15 | 0138.3-50-ИОС-Т5.6 | Ремонтно-Эксплуатационный пункт (РЭП) в г.Красноярск на ул. Пограничников. Технологические решения. Организация эксплуатации. |  |
| 16 | 0138.3-50-ИОС-Т5.7 | Ремонтно-Эксплуатационный пункт (РЭП) в г.Красноярск на ул. Пограничников. Технологические решения. Организация и условия труда работников. Управление производством и предприятием |  |
| 17 | 0138.3-50-ИОС-Т5.8 | Ремонтно-Эксплуатационный пункт (РЭП) в г.Красноярск на ул. Пограничников. Технологические решения. Комплекс технических средств безопасности. |  |
| Раздел 6 Проект организации строительства. |  |  |  |
| 18 | 0138.3-50-ПОС-Т6.1 | Ремонтно-Эксплуатационный пункт (РЭП) в г.Красноярск на ул. Пограничников. Проект организации строительства. |  |
| 19 | 0138.3-50-ПОД-Т6.2 | Ремонтно-Эксплуатационный пункт (РЭП) в г.Красноярск на ул. Пограничников. Проект организации работ по сносу (демонтажу) |  |
| Раздел 8 Перечень мероприятий по охране окружающей среды. |  |  |  |
| 20 | 0138.3-50-ООС-Т8 | Ремонтно-Эксплуатационный пункт (РЭП) в г.Красноярск на ул. Пограничников. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. |  |
| Раздел 9 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. |  |  |  |
| 21 | 0138.3-50-ПБ-Т9 | Ремонтно-Эксплуатационный пункт (РЭП) в г.Красноярск на ул. Пограничников. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. |  |
| Раздел 10 Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов |  |  |  |
| 22 | 0138.3-50-ПЗ-Т10.1 | Ремонтно-Эксплуатационный пункт (РЭП) в г.Красноярск на ул. Пограничников. Энергоэффективность. |  |
| 23 | 0138.3-50-ПЗ-Т10.2 | Ремонтно-Эксплуатационный пункт (РЭП) в г.Красноярск на ул. Пограничников. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства |  |
| Раздел 11 Смета на строительство объектов капитального строительства |  |  |  |
| 24 | 0138.3-50-СД-Т11.1 | Ремонтно-Эксплуатационный пункт (РЭП) в г.Красноярск на ул. Пограничников. Сводный сметный расчет стоимости строительства. |  |
| 25 | 0138.3-50-СД-Т11.2 | Ремонтно-Эксплуатационный пункт (РЭП) в г.Красноярск на ул. Пограничников. Объектные и локальные сметные расчеты. |  |
| Раздел 12 Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами |  |  |  |
| 26 | 0138.3-50-ПБ-Т12.1 | Ремонтно-Эксплуатационный пункт (РЭП) в г.Красноярск на ул. Пограничников. Декларация пожарной безопасности. |  |
| 27 | 0138.3-50-МВС-Т12.2 | Ремонтно-Эксплуатационный пункт (РЭП) в г.Красноярск на ул. Пограничников. Предварительное согласование места размещения объекта, включая выбор земельного участка. |  |
| 28 | 0138.3-50-ГДИ-Т12.3 | Ремонтно-Эксплуатационный пункт (РЭП) в г.Красноярск на ул. Пограничников. Отчет по инженерно-геодезическим изысканиям. |  |
| 29 | 0138.3-50-ГЕО-Т12.4 | Ремонтно-Эксплуатационный пункт (РЭП) в г.Красноярск на ул. Пограничников. Отчет по инженерно-геологическим изысканиям. |  |
| 30 | 0138.3-50-ГМИ-Т12.5 | Ремонтно-Эксплуатационный пункт (РЭП) в г.Красноярск на ул. Пограничников. Отчет по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям. |  |
| 31 | 0138.3-50-ЭКО-Т12.6 | Ремонтно-Эксплуатационный пункт (РЭП) в г.Красноярск на ул. Пограничников. Отчет по инженерно-экологическим изысканиям. |  |
| 32 | 0138.3-50-ОСК-Т12.7 | Ремонтно-Эксплуатационный пункт (РЭП) в г.Красноярск на ул. Пограничников. Обследования технического состояния несущих и ограждающих конструкций 6-ти этажного нежилого здания, расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Пограничников, 105, строение 5. |  |

Справка главного инженера проекта

В настоящем проекте все технические решения по сооружениям, конструкциям, оборудованию и технологической части приняты и разработаны в полном соответствии с действующими на дату выпуска проекта нормами и правилами, включая правила пожарной безопасности.

При соблюдении правил технической эксплуатации, а также требований техники безопасности и пожарной безопасности, эксплуатация сооружений по данному проекту безопасна.

| Главный инженер проекта |  | Сидякин А.В. |
| --- | --- | --- |

Пояснительная записка

Сведения о климатических и метеорологических условиях района строительства, расчетных параметрах наружного

Расчетные параметры наружного воздуха приняты в соответствии со СНиП 23-01-99* "Строительная климатология" и составляют для расчета систем отопления:

- температура воздуха в зимний период года — минус 40°C;

- температура воздуха в летний период года — плюс 22°C;

- скорость ветра в летний и зимний период — 1 м/с;

- средняя температура отопительного периода — минус 7,1 °C;

- продолжительность отопительного периода — 233 сут.

Сведения об источниках теплоснабжения, параметрах теплоносителей систем отопления и вентиляции

Источником теплоснабжения системы отопления служат тепловые сети, теплоноситель в которых горячая вода с параметрами 95-70°С.

Описание и обоснование способов прокладки и конструктивных решений, включая решения в отношении диаметров и теплоизоляции труб теплотрассы от точки присоединения к сетям общего пользования до объекта капитального строительства

Решения по теплотрассе представлены в томе 0138.3-50-ИОС-5.3.3.

Перечень мер по защите трубопроводов от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод

Смотри том 0138.3-50-ИОС-5.3.3.

Обоснование принятых систем и принципиальных решений по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха помещений

Для поддержания требуемых параметров внутреннего воздуха в холодный период года:

1) в здании гаража, проектом предусмотрено устройство двухтрубной горизонтальной системы отопления, с верхней разводкой магистральных трубопроводов.

Ввод в здание предусматривается в помещение предрейсового осмотра, расположенном в осях В/17-18.

В качестве нагревательных приборов приняты:

- отопительные аппараты "FLOWAIR LEO FB";

- электрические конвекторы "Electrolux".

2) в здании вспомогательного назначения (шестиэтажное), принято устройство двухтрубной системы отопления с нижней разводкой магистральных трубопроводов. Разводка магистралей систем отопления 2 и 3 осуществляется под потолком первого этажа на отм. +2,900*. Разводка магистралей систем отопления 4 и 5 осуществляется по подвалу на отм. -0,600*. Разводка магистралей систем отопления 6 и 7 осуществляется по полу подвала на отм. -2,650*.

Ввод в здание предусматривается в помещение проектируемого теплового пункта, расположенного в осях 4/5-А.

В качестве нагревательных приборов приняты:

- алюминиевые радиаторы "Calidor Super", h=500мм в офисных помещениях;

- напольные конвекторы "Элегант-мини" на 1-ом этаже;

- стальные конвекторы КСК "Универсал" на лестничных клетках, в подвале и на чердаке.

3) в здании склада, принято устройство двухтрубной горизонтальной системы отопления, с верхней разводкой магистральных трубопроводов.

Ввод в здание предусматривается в помещение лестничной клетки, расположенной в осях Г-В1/1-2.

В качестве нагревательных приборов приняты:

- в помещении психо-физиологической разгрузки персонала и в помещении для ремонта электрооборудования отопительные аппараты "FLOWAIR LEO FB";

- в помещениях тренажерного зала, тренерской, раздевалок алюминиевые радиаторы "Calidor super";

- в помещениях электрощитовой, кабинете, венткамере электрические конвекторы "Electrolux".

Сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение на производственные и другие нужды

Тепловая нагрузка на отопление составляет:

1) в здании гаража — Q= 256 500 Вт (0,22 Гкал/ч),

в том числе электроконвекторы Q= 26 500 Вт;

2) в здании вспомогательного назначения — Q= 373 790 Вт (0,321 Гкал/ч);

3) в здании склада — Q= 104 150 Вт (0,0895 Гкал/ч),

в том числе электроконвекторы Q= 8000 Вт.

Сведения о потребности в паре

Потребность в паре отсутствует.

Обоснование оптимальности размещения отопительного оборудования, характеристик материалов для изготовления воздуховодов

Трубопроводы систем отопления приняты из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75* и из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91. Трубопроводы систем прокладываются с уклоном i=0,003 в сторону ввода трубопровода теплоносителя.

Обоснование рациональности трассировки воздуховодов вентиляционных систем - для объектов производственного назначения

Данный объект не является производственным.

Описание технических решений, обеспечивающих надежность работы систем в экстремальных условиях

Технические решения для работы в экстремальных условиях отсутствуют.

Описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса регулирования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Все отопительные аппараты "FLOWAIR LEO FB" укомплектованы двухходовыми клапанами для регулировки теплоотдачи нагревательного прибора.

Все алюминиевые радиаторы "Calidor Super" укомплектованы терморегулирующими вентилями для гидравлической настройки и регулировки теплоотдачи нагревательного прибора. Кроме того, каждый нагревательный прибор имеет клапан для выпуска воздуха. Для гидравлической увязки систем отопления, на ветках отопления предусматривается установка автоматических балансировочных клапанов. Удаление воздуха из системы отопления предусмотрено через автоматические воздухоотводчики, установленные в верхних точках системы отопления и кранами Маевского на приборах.

Для спуска воды и опорожнения системы устанавливается запорно-регулирующая арматура в нижних точках системы. Дренаж из стояков выполняется штуцером с шаровым краном через резиновый шланг в ближайшую канализацию или водосборный приямок.

Характеристика технологического оборудования, выделяющего вредные вещества - для объектов производственного назначения

Отсутствует.

Обоснование выбранной системы очистки от газов и пыли - для объектов производственного назначения

Отсутствует.

Перечень мероприятий по обеспечению эффективности работы систем вентиляции в аварийной ситуации (при необходимости)

Системы отопления должны обеспечивать в отапливаемых помещениях нормируемую температуру воздуха в течение отопительного периода при параметрах наружного воздуха не ниже расчетных.

Отопительные приборы следует размещать, как правило, под световыми проемами в местах, доступных для осмотра, ремонта и очистки.

Магистральные трубопроводы систем отопления и трубопроводы прокладываемые по помещениям хранения автомобилей и автомойки теплоизолируются трубками из вспененного каучука K-Flex толщиной 25 мм. Перед изоляцией трубопроводы покрыть антикоррозийной защитой - один слой грунт ГФ-021 и два слоя лак БТ-577.

Трубопроводы окрасить масляной краской за 2 раза по ГОСТ 10503-88.

Для обеспечения безопасной эксплуатации тепловых сетей и обеспечения температуры на поверхности теплоизоляционной конструкции теплопроводов, арматуры и оборудования не должна превышать плюс 45 °С в соответствии со СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».

Трубопроводы в местах пересечения внутренних стен и перегородок проложить в гильзах из негорючих материалов. Данная заделка обеспечивает нормируемый предел огнестойкости ограждений 0,5 часа.

После монтажа произвести гидравлическое испытание систем давлением равным 1,5 рабочего давления (Рраб.=1,2 МПа), но не менее 0,2МПа в самой нижней точке системы, в соответствии с п. 9.2.13 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок".

Крепление вертикальных трубопроводов диаметром до 100мм производить хомутами по ГОСТ 17679-80.

Крепление трубопроводов диаметром до 50мм производить по типовой серии 5.900-7 номер А14Б 567.010.

Крепление трубопроводов диаметром более 50мм производить по типовой серии 5.900-7 номер А14Б 567.010.

Производство и приемку монтажных работ производить в соответствии со СНиП 3.05.01-85 "Внутренние санитарно-технические системы".