АКТ

гидравлического испытания деаэраторного бака

г. Москва 







«____» _________2006г.

Наименование объекта – РТС «Бирюлево»
Мы, нижеподписавшиеся, представители:

Эксплуатирующей организации: РТС «Бирюлево», в лице начальника РТС - __________________, мастера РТС -  ______________

Монтажной организации: ________________, в лице производителя работ __________

составили акт о нижеследующем:

1. Монтажной организацией – ___________ произведена укрупнительная сборка деаэраторного бака V=35м3  по окончанию сборочных работ было произведено гидравлическое испытание пробным давлением 2 кгс/см2.

Течей и запотеваний не обнаружено, таким образом бак выдержал испытание и передается для антикоррозионных и теплоизоляционных работ.

Эксплуатирующая организация: 

начальник РТС 






                       

мастер РТС                                                                                                             

Монтажная организация ____________________

