 АКТ-претензия

г. Видное 







«04» октября2006г.

Наименование объекта:   

Адрес объекта:
Мы, нижеподписавшиеся, представители:

Поставщика – _____________________________, в лице ведущего инженера _______________

Эксплуатирующей организации, в лице  начальника участка _____________________________,

Монтажной организации: ______________________, в лице директора участка ______________

составили настоящий акт в том, что:

1. на  объекте при испытании пробным давлением 4,0 кгс/см2 трубной системы дизснабжения котла ПТВМ-60 ст. №1 установлено, что в закрытом состоянии шаровых кранов с электроприводом Ду 25 марки КШШЭ25-25.00  течей не наблюдалось, а при открытии - происходит течь через штоки, о чем составлен настоящий акт:

2. Кран шаровой  с электроприводом Ду 25 марки КШШЭ25-25.00 зав. № 398м-06  -  409м-06 в количестве 12 штук;

Оригинал паспорта  на партию  кранов шаровых прилагается на 1 листе в 1 экз..

Поставщик




          ________________ 


Эксплуатирующая организация 

           ________________


Монтажная организация                     

________________
         

