АКТ

Пос. Развилка 






«03» июля 2008 г.

Наименование объекта:   ЦТП  ГВС котельной  пос. Развилка.
Мы, нижеподписавшиеся, представители:

Заказчика ПС «Теплосеть», в лице главного инженера 

монтажной организации ЗАО «             », в лице прораба 

Пуско-наладочной организации «Монтажавтоматика», в лице прораба Орлова Е.А.

составили настоящий акт в том, что «03» июля 2008 г. при  проведении пуско-наладочных работ на ЦТП ГВС  котельной пос. Развилка  после подачи теплоносителя и  включении эл. приводов  шаровых кранов  было выявлено:

1. На шаровом кране Ду 150 вращение редуктора отсутствует;

2. На шаровом кране Ду 200 редуктор работает только на открытие и не работает на закрытие (вращение штока только по часовой стрелке).

Заказчик




           ________________ 
         

Монтажная организация


         

Пуско-наладочная организация 

           ________________
         

