ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ О РАДИАЦИОННОМ ОБСЛЕДОВАНИИ ОБЪЕКТА

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР (ООО «РИЦ»)
Зарегистрирован в Государственном реестре № 42-003-99 Госстандарта России
Государственная лицензия: А№ 01082, per. Номер 47М/99/0619/017/Л от 03.03.99 г.

	193131, СПб, ул. Ивановская, 24

г. Санкт-Петербург
	тел./факс: (812) 560-35-32

08 июня 2000 г.


ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 213
Наименование объекта, его адрес:
Жилой дом. So6щ. = 14225 м2. 187 квартир: улииа Туристкая. дом 2 (квартир 65. корпус 41); прилегающая территория - 4850 м2
Характеристика объекта: кирпичное здание
Цель обследования объекта: приемка в эксплуатацию после завершения строительства
Заказчик: АОЗТ «РАИТ»
Проект здания: индивидуальный
Характеристика объекта: год постройки 2000 г.: количество этажей 1-2 й подъезды - 14 этажей. 3-й - подъезд - 11 этажей: тип фундамента свайный
Используемые материалы: кирпич - производство ОАО «Ленстройкерамика», железобетон - производство АОЗТ «Баррикада»
Система вентиляции в здании: естественная
Система вентиляции подвальных помещений: естественная
Средства измерения:
	№ п/п
	Тип прибора
	Зав.
	№ свидетельства о госповерке
	Срок действия свидетельства
	Кем выдано свидетельство
	Основная погрешность измерения

	1
	Дозиметр ДРГ-01Т
	1392
	0039238
	04.10.2000
	Центр испытаний и сертификации Санкт-Петербурга («Тест Санкт-Петербург»)
	30%

	2
	Радиометр оцинтилляционный полевой поисковый СРП-88Н
	4453
	0089280
	05.10.2000
	Центр испытаний и сертификации Санкт-Петербурга («Тест Санкт-Петербург»)
	30%

	3
	Радиометр универсальный «Онега»
	0047
	307/99
	21.07.2000
	ВНИИМ им. Д.И. Менделеева
	30%

	4
	Спектрометрический комплекс для измерений ОА 222Rn в воздухе
	38
	416-98 от 05.11.98
	05.11.2000
	ВНИИМ им. Д.И. Менделеева
	20%


Нормативно-методическая документация, использованная при проведении измерений:
- Нормы радиационной безопасности НРБ-99;

- Методические указания МУ 2.6.1.715-98 «Проведение радиационно-гигиенического обследования хилых и общественных зданий».

Дата проведения обследования: 07 июня - 15 июня 2000 г.
Условия проведения обследования: Температура от +7ºС до +15ºС
МЭД внешнего γ - излучения на открытой местности

	Количество точек
	Место измерения
	Зав. № дозиметра
	Дата измерения
	Среднее значение Н0, мк3в/ч
	Минимальное значение Н0, мк3в/ч
	Погрешность
Δ, мк3в/ч

	10
	территория на расстоянии 30 м от здания
	1392
	07.06.2000
	0,13
	0,10
	0,04


МЭД внешнего γ - излучения на прилегающей территории

	Количество точек
	Место измерения
	Диапазон значений МЭД по ДРГ-01Т, мР/ч
	Интервал поисковых значений по СРП-88Н, (мкР/ч)/10×с-1

	25
	прилегающая территория
	0,012-0,016
	14-18/67-85


МЭД внешнего γ - излучения на прилегающей территории

	Место измерения
	Показания поискового прибора СРП-88Н
	Результат измерения Н, мк3в/ч
	Погрешность Δ, мк3в/ч
	Н-Н0+Σ
Δ, мк3в/ч

	Подъезд
	Этаж
	№ квартир
	
	
	
	

	1
	подвал
	-
	110-135
	0,23
	0,07
	0,20

	 
	офис
	-
	102-114
	0,20
	0,05
	0,16

	 
	2
	1-5
	105-115
	0,20
	0,05
	0,17

	 
	3
	1-6
	100-118
	0,21
	0,06
	0,18

	 
	4
	1-6
	96-111
	0,19
	0,05
	0,14

	 
	5
	1-6
	96-114
	0,20
	0,05
	0,16

	 
	6
	1-6
	94-113
	0,20
	0,05
	0,17

	 
	7
	1-6
	93-114
	0,20
	0,06
	0,16

	 
	8
	1-6
	99-115
	0,20
	0,06
	0,17

	 
	9
	1-6
	96-118
	0,20
	0,05
	0,16

	 
	10
	1-6
	91-115
	0,19
	0,05
	0,15

	 
	11
	1-6
	98-117
	0,20
	0,05
	0,16

	 
	12
	1-3
	99-116
	0,20
	0,05
	0,15

	 
	13
	1-3
	97-122
	0,21
	0,06
	0,17

	 
	14
	1-2
	96-117
	0,20
	0,05
	0,15

	2
	подвал
	-
	107-128
	0,22
	0,06
	0,18

	 
	офис
	-
	101-115
	0,20
	0,05
	0,14

	 
	2
	1-7
	97-112
	0,19
	0,05
	0,14

	 
	3
	1-7
	96-115
	0,20
	0,06
	0,16

	 
	4
	1-7
	95-112
	0,19
	0,05
	0,14

	 
	5
	1-7
	103-107
	0,18
	0,04
	0,13

	 
	6
	1-7
	105,113
	0,19
	0,05
	0,15

	 
	7
	1-7
	104-111
	0,18
	0,05
	0,15

	 
	8
	1-7
	101-108
	0,18
	0,05
	0,14

	 
	9
	1-7
	95-102
	0,17
	0,04
	0,13

	 
	10
	1-7
	108-118
	0,20
	0,6
	0,15

	 
	11
	1-7
	90-118
	0,20
	0,05
	0,15

	 
	12
	1-7
	104-127
	0,22
	0,07
	0,19

	 
	13
	1-2
	102-131
	0,22
	0,07
	0,18

	 
	14
	1-2
	103-119
	0,21
	0,06
	0,17

	3
	подвал
	-
	104-126
	0,22
	0,06
	0,19

	 
	1
	1-2
	100-113
	0,20
	0,05
	0,14

	 
	2
	1-4
	104-111
	0,19
	0,05
	0,13

	 
	3
	1-4
	101-116
	0,21
	0,06
	0,16

	 
	4
	1-4
	98-112
	0,19
	0,05
	0,14

	 
	5
	1-4
	91-109
	0,20
	0,06
	0,16

	 
	б
	1-4
	99-112
	0,19
	0,05
	0,15

	 
	7
	1-4
	101-117
	0,20
	0,06
	0,17

	 
	8
	1-4
	95-115
	0,20
	0,06
	0,16

	 
	9
	1-4
	94-П6
	0,20
	0,05
	0,15

	 
	10
	1-2
	100-113
	0,19
	0,05
	0,16

	 
	И
	1-2
	103-116
	0,20
	0.06
	0,15


Примечание: 1. Нумерация квартир на лестничных площадках принята условно по часовой стрелке

Результаты мгновенных измерений ЭРОА изотопов радона в воздухе помещений

	№ п/п
	Место измерения
Этаж № квартиры
	Дата измерений
	222Rn, Бк/м3
ОА±Δ ЭРОА±Δ
	220Rn, Бк/м3
ЭРОА±Δ
	Макс, среднегод.
Сmax Бк/м3

	 
	 
	 
	Подъезд 1
	 
	 
	 
	 

	1
	подвал
	-
	08-09.06.2000
	 
	23,1±6,9
	<1
	90

	2
	2
	кв.1
	08-09.06.2000
	-
	19,7±5,9
	4,2±1,3
	102

	3
	2
	кв.3
	08-09.06.2000
	-
	22,5±6,8
	4,6±1,4
	116

	4
	4
	кв.6
	08-09.06.2000
	-
	17,7±5,3
	3,2±1,0
	88

	5
	5
	кв.5
	08-09.06.2000
	-
	13,4±4,0
	1,3±0,4
	60

	6
	6
	кв.2
	08-09.06.2000
	-
	16,0±5,0
	2,9±0,9
	83

	7
	7
	кв.3
	08-09.06.2000
	-
	13,8±4,1
	1,5±0,5
	63

	8
	8
	кв.1
	08-09.06.2000
	-
	1б,0±5,3
	3,2±1,0
	82

	9
	9
	кв.5
	08-09.06.2000
	 
	15,9±4,8
	2,2±0,7
	75

	10
	10
	кв.3
	08-09.06.2000
	 
	17,0±5,1
	1,3±0,4
	74

	11
	11
	кв.1
	08-09.06.2000
	-
	12,2±3,б
	1,7±0,5
	56

	12
	12
	кв.1
	08-09.06.2000
	-
	15,4±4,6
	1,8±0,5
	71

	 
	 
	 
	Подъезд 3
	 
	 
	 
	 

	13
	2
	кв.1
	14-15.06.2000
	-
	18,7±5,6
	2,1±0,8
	85

	14
	3
	кв.4
	14-15.06.2000
	-
	17,7±5,3
	3,2±1,0
	88

	15
	4
	кв.2
	14-15.06.2000
	-
	19,2±5,8
	2,4±0,7
	89

	16
	5
	кв.3
	14-15.06.2000
	-
	12,9±3,9
	1,7±0,5
	61

	17
	6
	кв.2
	14-15.06.2000
	-
	16,9±5,1
	2,6±0,8
	82

	18
	7
	кв.2
	14-15.06.2000
	-
	1,1±3,0
	1,9±0,6
	51

	19
	8
	кв.2
	14-15.06.2000
	-
	20,9±6,3
	2,0±0,6
	94

	20
	9
	кв.1
	14-15.06.2000
	-
	20,4±6,1
	1,8±0,5
	90

	21
	10
	кв.2
	14-15.06.2000
	-
	17,9±5,4
	2,6±0,8
	86


Примечание:

1. Оценка численного значения Сmax производилась по формуле:


[image: image1.wmf]3

2

 

 

 

 

 

6

4

,

равным

принято

V

где

),

V

)

ЭРОА

(

C

)

t

(

Rn

Th

)

ЭРОАth

(

,

)

t

(

Rn

Rn

Rn

max

D

+

×

D

+

=

+


2. Значение коэффициента радиоактивного равновесия между радоном и его дочерними продуктами принято равным 0,5.

	Испытания провела
	 
	/ Мухина Л. А.

	Директор ООО «РИЦ»
	 
	/ Водоватов В. А.


_1242819228.unknown

