Акт обследования электродов катодной защиты
г. Москва                                                                                                                  20.06.2011 г.

Мы, нижеподписавшиеся, начальник электротехнического участка Предприятия №1 Филиала №4 «Восточный! ОАО «МОЭК» А.В. Ларченков, начальник участка по ИЭС Предприятия №1 Ю.Е. Самохвалов составили настоящий акт о том, что 20.06.2011 г. было произведено обследование электродов катодной защиты аккумуляторных баков  на КТС-42. Обследование проводилось на основании документов РД 34.40.601-97 «Методические указания по обследованию баков аккумуляторов горячей воды» и РД 153-34.1-40.504-00 «Методические указания по оптимальной защите баков аккумуляторов  от коррозии и воды в них от аэрации». На момент обследования проектная документация по катодной защите не представлена. Обследование проводилось при отсутствии воды в баках и отключенной катодной защите. Снятие рабочих нагрузочных характеристик не проводилось.
В результате обследования установлено:

1. В аккумуляторном баке №1

Установлены 8 подвесных гирлянд оксидных  железо-титановых анодных заземлителей, собранных из пластин типаОЖТЗ-1 (5 пластин в гирлянде). Из 8 гирлянд 7 не имеют отложений и видимой коррозии. При начальной толщине пластин 2,0 мм, указанной в описании изделия ОЖТЗ-1, фактическая толщина пластин составляет 2,0-2,1мм. Одна из гирлянд имеет значительные отложения солей жесткости, толщина соответствует номинальной. Проведено обследование надежности крепления анодов и их состояния, а также осмотр полипропиленовых подвесок, проводов, подлключаемых к опорам и проверку переходного сопротивления токоввода которое составило 0,07 Ом (при норме не более 0,1 Ом).
2. В аккумуляторном баке №2
Установлены 4 подвесные гирлянды анодных заземлителей решетчатого типа устаревшей конструкции, собранные из 34 пластин в совокупности. Проведено обследование надежности крепления анодов и их состояния, а также осмотр полипропиленовых подвесок, проводов, подлключаемых к опорам и проверку переходного сопротивления токоввода которое составило 0,08 Ом (при норме не более 0,1 Ом).

3. В аккумуляторном баке №3
Установлено 8 подвесных гирлянд анодных заземлителей решетчатого типа устаревшей конструкции, собранных из 40 пластин в совокупности. Проведено обследование надежности крепления анодов и их состояния, а также осмотр полипропиленовых подвесок, проводов, подлключаемых к опорам и проверку переходного сопротивления токоввода которое составило 0,08 Ом (при норме не более 0,1 Ом).

Выводы и рекомендации:

1. Анодные заземлители аккумуляторных баков КТС-42 №1-3 не имеютсильного износа и могут подлежать восстановлению.

2. Необходимо проведение очистки поверхности пластин аккумуляторных баков № 1-3 и проверка электрических контактов пластин.
3. Необходимо восстановление конструкции отдельных пластин решетчатого типа в аккумуляторных баках №2, 3 (см. схему №1)
Начальник участка




А.В. Ларченков

Начальник участка




А.А. Красиков

Начальник КТС-42




Ю.Е. Самохвалов

