	АКТ 
РАБОЧЕЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ОБОРУДОВАНИЯ 

ПОСЛЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ

пос. Развилка                                                                                             «10» июля 2008 г. 

Рабочая комиссия, назначенная                    МП «                                      »                             _
 [наименование организации-заказчика (застройщика), назначившей рабочую комиссию]

решением от «20» сентября 2008 г. № 45
в составе: 

председателя - представителя заказчика главного инженера   МП «                                             »                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                               _
 (фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей:

генерального подрядчика ведущего специалиста ООО «                                   »                          _         

(фамилия, имя, отчество, должность) 

субподрядчика главного инженера ЗАО «                 »      _                                                            _

(фамилия, имя, отчество, должность) 

эксплуатационной организации начальника участка                                                                     _
Проектной организации главного инженера проекта ЗАО «       »                                                _

 (фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА: 

ЗАО «                      »

(наименование организции)

1. Субподрядчиком
предъявлено к приемке следующее оборудование:

№ пп

Наименование оборудования, арматуры и применяемые материалы

Тип, марка, обозначение документа, опросного листа

Ед. изм.

Кол-во

     Оборудование

1

Пластинчатый теплообменник контура ГВС (моноблок)

M15-BFG
комп.

2

256 пластин F=157,5 м2
групинг (2*64L)/(1*63+1*64L)

2

Теплосчетчик ВИС.Т

ТС 400-0-5-2-1-Т 4-20 мА

шт

1

3

Насос циркуляционный системы ГВС TPE 50-430/2

"Grundfos"
шт.

2

4

Повысительная насосная станция АНУ 3 CR 45-3

"Линас"
комп.

1

Арматура

1

Кран шаровый фланцевый Т=200˚С, Р=2,5 Мпа Ду250

61.103.250

шт.

2

с электроприводом SA 07.5

шт.

2

2

Кран шаровый фланцевый Т=200˚С, Р=2,5 Мпа Ду250

61.103.200

шт.

1

с механическим редуктором M14

шт.

1

3

Кран шаровый фланцевый Т=200˚С, Р=2,5 Мпа Ду200

61.103.200

шт.

2

с электроприводом SG 12.1

шт.

2

4

Кран шаровый фланцевый Т=200˚С, Р=2,5 Мпа Ду200

61.103.200

шт.

4

с механическим редуктором тип 987
шт.

4

5

Кран шаровый фланцевый Т=200˚С, Р=2,5 Мпа Ду150

61.103.150

шт.

1

с электроприводом SG 10.1
шт.

1

6

Кран шаровый фланцевый Т=200˚С, Р=2,5 Мпа Ду150

61.103.150

шт.

9

7

Кран шаровый фланцевый Т=200˚С, Р=2,5 Мпа Ду150

61.103.150

шт.

14

с механическим редуктором тип 987

шт.

14

8

Кран шаровый фланцевый Т=200˚С, Р=2,5 Мпа Ду125

61.103.150

шт.

1

с электроприводом SG 07.1
шт.

1

9

Кран шаровый фланцевый Т=200˚С, Р=4 МПа Ду50

КШТ 64.103.050

шт.

4

10

Кран шаровый муфтовый Т=200˚С, Р=4 МПа Ду20

КШТ 64.100.020

шт.

20

11

Кран шаровый муфтовый Т=200˚С, Р=4 МПа Ду15

КШТ 64.100.015

шт.

11

12

Клапан обратный межфланцевый Т=150(С Р=1,6МПа Ду150(уплот.      EPDM)

RK 41

шт.

1

13

То же Ду50

RK 41

шт.

2

14

Фильтр магнитно-механич. фланцевый Ру=1,6 МПа, Т=150(С Ду250

ФМФ-250

шт.

1

15

То же Ду200

ФМФ-200

шт.

1

16

То же Ду150

ФМФ-150

шт.

1

17

То же Ду125

ФМФ-125

шт.

1

18

Кран трехходовой для манометра Ру=1,6 МПа Ду15 1/2"-1/2"

RM-MM

шт.

38

19

Манометр шкала 0-1,0 МПа ТМ-510 Т=1500C 1/2"

МП-ЗУ

шт.

30

20

Счётчик холодной воды Ду80

ВСХ-80

компл.

1

21

Клапан запорно-регулирующий Kv=160 Т=150˚С, Р=1,6 МПа с электроприводом ST2, Ду 150

КЗР

шт.

2

Силовое электрооборудование
1

Щиток АВР

IP55

шт

1

2

Светильник

IP65

шт

8

3

Светильник

IP44

шт

1

4

Ящик с трансформатором 220/12В

0,25кВА

шт

1

5

Светильник переносной

РВО-42

шт

1

6

Лампа

TL 36W
шт

16

7

Лампа

МО-12-40

шт

1

8

Выключатель 220В

IP44

шт

4

Автоматизация
1

Электронный моноблок

ИВУ-8

шт

1

2

Принтер EPSON
LX-300
шт

1

3

Шкаф принтерный

500*450*300

шт

1

4

Шкаф управления

шт

1

5

Шкаф диспетчера

шт

1

6

Измеритель регулятор

ТРМ («Овен»)

шт

2

7

Прибор управления

САУ («Овен»)

шт

1

8

Термоприобразователь

ТСМ (L-120)

шт.

2

9

Реле давления

ДЕЕМ (102-1-02)

шт

1

10

Исполнительный механизм

КЗР

шт

2

смонтированное в ЦТП ГВС                                                                                                            ,

(наименование здания, сооружения, цеха)

входящего в состав объекта теплоснабжения котельной пос. Развилка                                      ,

(наименование предприятия, его очереди, пускового комплекса)

ЗАО «                     »

(наименование организции)

2.   Монтажные работы выполнены 

ЗАО «                    »

(наименование организции)

3. Проектная документация разработана  

«03» июля  2008г.

4. Дата начала испытаний:                  

«10» июля 2008г.

    Дата окончания испытаний:                                

            Рабочей комиссией произведены следующие дополнительные испытания  оборудования _________________________________-_____________________________________________

_______________________________________________________________________________
(наименование испытаний)

Решение рабочей комиссии:
Индивидуальные испытания предъявленного оборудования выполнены в соответствии с заводскими инструкциями и соответствуют паспортным характеристикам, стандартами, СНиП, техническими условиями и отвечает требованиям приемки для его комплексного опробования.

Предъявленное к приемке оборудование, указанное в поз.1 настоящего акта, считать принятым с «10» июля 2008г. для комплексного опробования.              
Председатель рабочей комиссии 

    Заказчик                                       ________________________________  

(подпись)

Члены рабочей комиссии: 

   Генподрядчик                                ________________________________  

(подписи)

   Субподрядчик                               ________________________________   

(подписи)

   Эксплуатирующая организация  ________________________________  

(подписи)

   Проектная организация                ________________________________  

(подписи)



	


