Г.Москва                                                                                        03.08.1999 г.

                              А   К   Т

       Мы, нижеподписавшиеся, начальник участка ЗАО»         »

                         ., с одной стороны, начальник РТС »Бирюлево»

Квитковский В.В., с другой стороны, составили настоящий акт в

том, что в период ремонта котла ПТВМ-100 ст.№ 2, рег. № 5005,

силами ремонтного персонала ЗАО»                 » на основании договора и лицензий № 12Р-00/6379 от 30.07.97 г, 12И-00/6380

от 30.07.97 г.,12М-00/6378 от 30.07.97 г. были произведены

следующие работы:

            1.Произведена замена труб фронтового экрана ф 60х4 мм,

               в объеме 100 %. Гибы труб изготовлены и поставлены

               РНП »Теплоэнергоремонт». Свидетельство об изготовле-

               нии № 6/3 ст прилагается. Прямые участки изготовлены

               из труб ф 60х4 мм материал ст.20.Сертификат № 660/7

               прилагается.

      Монтаж поверхностей нагрева выполнен согласно рабочих

чертежей, Правил устройства и безопасной эсплуатации  паровых

и водогрейных котлов, РТМ-1с-93,ОСТов, Технических условий,

ТТ4.550.ТИ.

       Сварку стыков производил дипломированный эл.сварщики

Гаузов В.Н., электродами УОНИ-13/55 ф 3 мм, сертификат № 2211

прилагается.По окончании сварки стыков произведен контроль

стыков в объеме, согласно РТМ-1с-93.Заключение № 000-18-99ЦЛ

и сварочный формуляр прилагаются. Произведено гидравлическое

испытание котла на рабочее давление. Каких-либо видимых дефек-

тов  типа свищей, запотеваний, не обнаружено. Комиссия считает,

что котел пригоден к дальнейшей эксплуатации.

Подписи:                                                               

