УТВЕРЖДАЮ
Директор Предприятия тепловых  

станций, теплоэлектросетей и газового  

хозяйства г. Зеленограда ГУП 

«Мостеплоэнерго»

                                                                                                      Пасков В.В.

АКТ 

ПРИЕМКИ  КОТЛОАГРЕГАТА

ПТВМ-100 ст. №3 В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
г.Зеленоград






« 7 » августа  2003 г.
Наименование объекта: РТС-2. Предприятие тепловых станций, теплоэлектросетей и газового хозяйства в г. Зеленограде ГУП "Мостеплоэнерго".
Составлен комиссией в составе:
Председатель:   главный   инженер  Предприятия  тепловых   станций,
теплоэлектросетей   и   газового   хозяйства   в   г.   Зеленограде   ГУП
"Мостеплоэнерго" И.М. Шубич
Члены комиссии:  начальник РТС-2 С.Д. Романов; главный энергетик Предприятия тепловых станций, теплоэлектросетей  и газового хозяйства в г. Зеленограде ГУП "Мостеплоэнерго" В.З. Сулима, главный  инженер ЗАО " "  ; генеральный директор ООО «Аякс-ремсервис» В.А. Ткаченко
в том, что капитальный ремонт котла ПТВМ-100 №3 на РТС-2 выполнен согласно проекта ОБ-8474ВТИ  в полном объеме.
Качество строительно-монтажных работ (по результатам внешнего осмотра, неразрушающего контроля качества сварных стыков, испытаний, измерений и др.)                                                                                                _
(оценка строительно-монтажных работ)
Результаты  гидравлического испытания  ПТВМ-100 №3 проводились пробным давлением 32 кгс/см2 в течении 10 минут, температура воды +20 ( С 3 июля 2003г.
Комиссия считает возможным ввести котел ПТВМ-100 №3 в эксплуатацию при расчетных параметрах.
Приложение:  паспорт котла ПТВМ-100 №3 РТС-2 г. Зеленограда ГУП «Мостеплоэнерго» с описью прилагаемых приемо-сдаточных документов.
Председатель:   главный   инженер  Предприятия  тепловых   станций,
теплоэлектросетей   и   газового   хозяйства   в   г.   Зеленограде   ГУП
"Мостеплоэнерго"       _______________________        И.М. Шубич
Члены комиссии:  

начальник РТС-2           ________________________       С.Д. Романов; 

главный энергетик Предприятия тепловых станций, теплоэлектросетей  и газового хозяйства в г. Зеленограде ГУП "Мостеплоэнерго"          ________________________        В.З. Сулима, 

главный  инженер 

ЗАО "            "             ______________________                            ; 

генеральный директор 

ООО «Аякс-ремсервис»  ______________________    В.А. Ткаченко
