
[image: image1.png]



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

(РОСТЕХНАДЗОР)

ЦЕНТРАЛЬНОЕ  УПРАВЛЕНИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ  СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ 
Юр. адрес: ул. Рождественка, д.5/7, Москва, 107031  Почт. адрес: Газетный пер., д.3-5,стр.1, Москва, 125993
Телефон: (495) 202-43-89, Факс: (495) 291-43-65              E-mail: info@centronadzor.ru            http://www.centronadzor.ru
	Утверждаю

              Начальник  отдела  НОДТУС
                   Должность лица, утвердившего акт осмотра              

_________________/В. П. Шагаев/

              Подпись                                                Ф.И.О.

«___»  ____________ 2010 г.


	Организация (собственник)

ОАО «МОЭК»
                 Наименование организации

Первый заместитель директора - главный инженер Филиала №15 «Социально-бытовой» ОАО «МОЭК» 
             Должность Ф.И.О. руководителя (владельца)

___________________/ В.В. Сидоркин
М. П.

Юридический адрес: 111141, г. Москва, ул. Электродная, д. 4 А, ИНН 7720518494
Фактический адрес: МО, Истринский р-он, Косторовский с.о. дер. Мансурово. ОЦ «Красная Гвоздика»
Телефон   (495) 954-29-15,



АКТ

 ОСМОТРА ТЕПЛОВЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

 № ______________   от «___»  _______________  2010 года

Котлы водогрейные Vitoplex 100PV1- 2 шт. (зав. № 7192488000030102; зав. № 7192488000029106), установленные в котельной Предприятия №1 ОЦ «Красная гвоздика» Филиала №15 «Социально-бытовой» ОАО «МОЭК» по адресу: МО, Истринский р-он, Костровский с.о., д. Мансурово, 
(наименование энергоустановки, почтовый адрес)
Акт составлен государственным инспектором  Центрального  Управления  «Ростехнадзора» Чудиным  Александром  Сергеевичем, тел. 8-905-773-20-84 
(должностное лицо территориального органа Ростехнадзора)

____________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., №  телефона),

Центральное  Управление  «Ростехнадзора», г. Москва, Газетный  переулок  д. 3/5  стр. 1
(наименование организации, адрес)

в присутствии руководителя (заявитель), технического руководителя или ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок

главного инженера Филиала №15 «Социально-бытовой» ОАО «МОЭК» Сидоркина В.В,               8-495-954-29-15
(наименование организации, должность, Ф.И.О, № телефона)
в том, что   «___»   ____________  2010 г. проведена проверка технической, исполнительной, пуско-наладочной и эксплуатационной, документации и осмотр технического состояния 
Котлы водогрейные Vitoplex 100PV1- 2 шт. (зав. № 7192488000030102; зав. № 7192488000029106, мощностью 1350 кВт каждый
(наименование  энергоустановки)
По результатам проверки и осмотра установлено:


1. Состав и характеристика тепловых энергоустановок и тепловых сетей:

            Назначение теплоснабжение                 ОЦ «Красная Гвоздика»
Характеристика тепловых сетей: 

Протяженность, м:  ____
Диаметр, мм:  _____
Вид прокладки: _________
Точка присоединения: ______

Назначение здания, где вводится система теплопотребления ОЦ «Красная Гвоздика»
Тип теплопотребляющей установки водогрейные котлы Vitoplex 100PV1- 2 шт. (зав. № 7192488000030102; зав. № 7192488000029106) мощностью 1350 кВт каждый;
Теплоснабжающая организация ______________________________________
1.1.2. Проект системы теплопотребления разработан ОАО «МОЭК-ПРОЕКТ»  (СРО 0160-2009-7715693-797-П-2)  №______ от "____" "______"г. по ТУ  на  присоединение  к  тепловым  сетям за № ___ от "__" _______  2010 г. на тепловую нагрузку ____Гкал/час.

1.1.3.Проект системы теплопотребления согласован __________№15-7-НП-РП/08_______:
· с  ЦУ  Ростехнадзора за №02-ПД-25933-2010 от "05 мая" 2010г.

-в части организации учета с теплоснабжающей организацией ____________________________ за  № ____от "__" "_________" _______г

наименование организации
5. Проектные тепловые нагрузки

	№

п/п
	Наименование
	Вид нагрузки,

Потребление
	Количество
	Единица

измерения

	1
	Отопление
	Макс
	        1.331
	Гкал/ч

	2
	Вентиляция
	Макс
	         1.296
	Гкал/ч

	3
	Кондиционирование
	Макс
	
	Гкал/ч

	4
	Технологические нужды
	Макс
	
	Гкал/ч

	5
	Горячее водоснабжение
	Макс
	1,813
	Гкал/ч

	
	Итого
	
	4,440
	Гкал/ч

	6
	Горячее водоснабжение
	Ср. час.
	0,824
	Гкал/ч



6. Характеристика теплоносителя в точке присоединения к источнику 

тепловой энергии

	Наименование

теплоносителя
	Располагаемый напор,

кгс/см
	Температурный 

режим, 0С
	Статическое

давление, атм.

	(вода, пар)
	Р1
	Р2
	(Р
	Т1
	Т2
	(Т
	H

	Вода (система отопления и вентиляции)
	3,6
	2,2
	1,4
	95
	70
	25
	

	вода (система ГВС)
	3,6
	1,8
	1,8
	60
	30
	30
	


7. Техническая документация:

7.1 Справка о выполнении технических условий ______________________
7.2. Акт комплексного опробования теплового оборудования                                                            

______________________________
7.3. Акты:

гидравлических испытаний оборудования:

отопления    б/н от     октября 2010г.
вентиляции  _________________
ГВС    б/н от     октября 2010г.

технические нужды   ______________
теплового пункта   ________________ 

тепловой сети   _________________
промывки тепловой сети   _______________ 

учет тепловой энергии  _____________
7.4. Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между
 нет
(наименование организаций, даты и номера актов)
7.5. Пусконаладочные работы и испытания выполнены ЗАО  «Антикор»
(наименование организации)

7.6. Разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановок  ____
7.7. Отчетная документация по проведению пусконаладочных работ в составе:

7.7.1. Отчет по проведению ПНР  ________________
7.7.2. Энергетический паспорт здания от ___________________________ 20 __г.

7.7.3. Положительное заключение экспертной организации освидетельствования технического состояния тепловых установок и сетей № _________________от «___» ____ 201 г., выдано  _____________________________
8. Организация эксплуатации:

8.1.
Эксплуатация тепловых энергоустановок осуществляется предприятие №1 Филиала №15 «Социально-бытовой» ОАО МОЭК
(название предприятия, организации)

 по договору  нет
Акт приема передачи тепловых энергоустановок на эксплуатацию между собственником и эксплуатирующей организацией ОАО «МОЭК» 
8.2. Лицом, ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок:

от заказчика назначен приказом №  ПФ15-15-478/9от  20.11 2009 г.  Главный инженер Предприятия №1 ОЦ «Красная гвоздика» Филиала №15 ОАО  «МОЭК» Афанасьев А.И.
(должность, Ф.И.О).
который прошел проверку знаний ПТЭ ТЭ и ПТБ ТУ и ТС (протокол № 37 от 16.09.2009г.) 


от подрядчика назначен приказом №  ___  от  _____________  2010 г.______________
(должность, Ф.И.О).
который прошел проверку знаний ПТЭ ТЭ и ПТБ ТУ и ТС (протокол № ________                                 от ___ ___________  2010 г.)
8.3. Достаточность по количеству и квалификации теплотехнического персонала _____________________________________________________________________________
8.4. Наличие технической документации (да, нет):

технический паспорт на тепловые сети      в наличии 
технический паспорт на тепловую (теплопотребляющую) энергоустановку в наличии
утвержденной принципиальной тепловой схемы  в наличии
должностных инструкций в наличии
инструкций по эксплуатации в наличии
списки лиц, имеющих право выдачи нарядов, оперативных

переключений и др.   в наличии
8.5.Наличие технологической документации   в наличии
8.6. Наличие технологической оснастки и инструмента для эксплуатации тепловой энергоустановки  в наличии
8.7. Состояние защитных средств, их достаточность  в наличии
8.8. Наличие средств пожаротушения  в наличии
8.9. Наличие журналов (да, нет):
оперативного в наличии
инструктажей персонала в наличии;

проверки знаний  в наличии;

учета защитных средств в наличии;

учета выдачи нарядов-допусков  в наличии;

технических освидетельствований в наличии _ ;

8.10. Техническое состояние (соответствие правилам и нормам):

тепловые сети __________________________________________________________

тепловые пункты _______________________________________________________

системы отопления ______________________________________________________

системы вентиляции, кондиционирования ___________________________________

системы горячего водоснабжения __________________________________________

системы сбора и возврата конденсата _______________________________________

8.11. Результаты осмотра тепловой энергоустановки.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
8.12. Тепловая энергоустановка Котлы водогрейные Vitoplex 100PV1- 2 шт. (зав. № 7192488000030102; зав. № 7192488000029106), установленные в котельной предприятия №1 Филиала №15 «Социально-бытовой» ОАО «МОЭК» по адресу: МО, Истринский р-он, Костровский с.о., д. Мансурово, ОЦ «Красная Гвоздика» 
 отвечает установленным техническим требованиям и может быть допущена  в эксплуатацию.

_____________________________________________________________________________
Акт действителен постоянно
Если в течение указанного срока тепловая установка не будет подключена к сети, ее осмотр осуществляется повторно.

Должностное лицо 

Государственный  инспектор/________________________/А. С.  Чудин




(Подпись, штамп)


(Ф.И.О.)
Заявитель (или иной законный представитель): ___________________/ В.В. Сидоркин
                                                                                                                                                       (Подпись, штамп)

_1269683203.bin

