Строительный паспорт
на внутрикотельные (внутрицеховые) газопроводы и ГРУ.

Объект: «Техническое перевооружение малой газовой котельной 01-04-047 Филиала №1 ОАО «МОЭК» по адресу: г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 33, стр. 13 с увеличением установленной мощности в связи с переключением на неё котельной по адресу:  ул. Чаянова, д. 18-18а, стр. 1». Газоснабжение (внутренние устройства). 

Заказчик: Филиал №1 ПАО «МОЭК» 
Строительно-монтажная организация        ООО «Стройэксперт»                                                                                                           
Проект:  №1-317/16-ГСВ, разработанный АО «МОЭК-проект»  зарегистрированный

АО «МОСГАЗ» от 20.04.16 №81
                                           (наименование организации, номер и дата согласования)
Строительство начато        «12» сентября 2016г
Строительство закончено  «___» _______ 2016г
Характеристика газопроводов и газового оборудования котельной
Газопотребляющее оборудование:

1. Котлы Unical «ELLPREX 1850» №1-4, 7-9 с горелками GAS P190/2 CE TL+R, CE-CT D2″-FS50, FBR; 
2. Котлы Unical «ELLPREX 1320» № 5,6 с горелками Guenod 160GX 507/8 T3 MBVEF 412, 2″;

Рабочее давление газа перед регулятором: 0,08 МПа
Рабочее давление газа после регулятора перед горелками:    0,02 МПа
А) внутрикотельный  газопровод от точки ввода в котельную до ГРУ:
таблица 1

	№ 

п/п
	Элементы
	Кол-во
	Тип, завод-изготовитель

	1


	2


	3


	4



	
	Клапаны:
	
	

	1
	Клапан термозапорный Ду150
	1
	КТЗ 001-150-Ф

Разрешение №РРС 00-39826

	2
	Клапан предохранительно-запорный

электромагнитный Ду150
	1
	КПЭГ-150П; зав. №2
Разрешение №РРС-04-11 000 353

ПКФ «Газстрой»

	
	Краны шаровые:
	
	

	3
	Кран шаровый фланцевый Ду150, Ру25
	1
	КШГ 114 151 Vexve
№ паспорта: 00689 Сер.№ 9305

Сертификат соответствия 

№TC RU C-FI.АЯ45.В.00290

	4
	Кран шаровый муфтовый Ду20, Ру40
	1
	КШГ 112 020 Vexve
№ паспорта: 00716; Сер.№ 9360

Сертификат соответствия 

№TC RU C-FI.АЯ45.В.00290

	5
	Кран шаровый муфтовый Ду15, Ру40
	1
	КШГ 112 015 Vexve
№ паспорта:00702  Сер.№4158463

Сертификат соответствия 

№TC RU C-FI.АЯ45.В.00290

	
	Кольцо-заглушка:
	
	

	6
	Ду150 Ру16
	1
	ЗАО Амакс-газ

	
	Манометры:
	
	

	7
	Манометр 0-4 кгс/см
	1
	МПЗ-У ОАО Манатомь
Соответствует ГОСТ 2405-88 и 

ТУ 25-02.180335-84

	8
	Кран кнопочный Ру16
	1
	VE-PACKO-H3-1,6-G1/2-G1/2
Зав.№158660

Декларация о соответствии:

TCN RU Д-RU.АЯ04.В.00094 

	
	
	
	

	
	Газопровод:
	
	

	9
	Газопровод 159х4,0
	22,0
	ОАО «Новосибирский металлургический завод», серт.20740 от 09.07.15

	10
	Газопровод 34х2,0
	12,0
	ОАО «ПНЗ», серт. АК-186212/09 от 19.08.16

	11
	Газопровод 26х2,0
	4,0
	ОАО «ПНЗ», серт. АК-184223/09 от 20.04.16


	
	Отводы:
	
	

	12
	П 90-159х6,0
	10
	ООО «Фитинг», серт. 3832 от 04.04.16

	
	Переходы:
	
	

	13
	ПК-159х4,5-133х4,0
	1
	ООО «Фитинг», серт. 1199 от 03.02.16


Б) внутрикотельный газопровод от ГРУ до газовых горелок

таблица 2

	№ 

п/п
	Элементы
	Кол-во
	Тип, завод-изготовитель

	1


	2


	3


	4



	
	Горелки газовые:
	
	

	1
	Газовая горелка двухступенчатая в составе: 
	7
	GAS P190/2 CE TL+R,
Сер.№№:

А1333219001-

А1333219007;

	1.1
	Двойной газовый клапан Ду50
	7
	Сертификат соответствия №ТС RU C-DE AB72 B/01/102, 

серия RU№ 0119492;
приложение к сертификату соответствия № ТС C DE AB72B/01102, 
серия RU №0147948

	1.2
	Антивибрационная муфта Ду50
	7
	GD50

	1.3
	Фильтр газовый Ду50
	7
	FRG/2MC

	1.4
	Кран шаровой муфтовый Ду50
	7
	EN331

	
	Клапаны:
	
	

	2
	Клапан термозапорный Ду80
	9
	КТЗ 001-80-Ф
Сертификат соответствия 

№ С-ЭПБ 001 ТУ 00285

ЗАО «Армгаз-НТ»

	
	Краны:
	
	

	3
	Кран шаровый фланцевый Ду50 Ру25
	2
	КШГ 113 050
№паспорта:00695 Сер.№ 161851 

Сертификат соответствия 

№TC RU C-FI.АЯ45.В.00290

	4
	Кран шаровый фланцевый Ду80 Ру25
	9
	КШГ 113 080
№ паспорта:00688 Сер.№ 9565

Сертификат соответствия 

№TC RU C-FI.АЯ45.В.00290

	5
	Кран шаровый муфтовый Ду20 Ру40
	9
	КШГ 113 020
№паспорта: 00716  Сер.№9360

Сертификат соответствия 

№TC RU C-FI.АЯ45.В.00290 

	6
	Кран шаровый муфтовый Ду15 Ру40
	11
	КШГ 113 015
№паспорта:00702 

сер.№ 4158463

Сертификат соответствия 

№TC RU C-FI.АЯ45.В.00290  

	
	Кольцо-заглушка:
	
	

	7
	Ду80 Ру16
	9
	

	
	Манометры, дифманометры, счетчики:
	
	

	8
	Манометр 0-60 кПа
	9
	МПЗ-У
Соответствует ГОСТ 2405-88 и ТУ 25-02.180335-84

	9
	Кран кнопочный Ру16
	9
	VE-PASCO-НЗ-1,6-G1/2-G1/2
Зав.№№

158926;159543;159710; 158281;158853;158922;

159152; 159280;162594

Декларация о соответствии:

TCN RU Д-RU.АЯ04.В.00094

	10
	Кран шаровой манометрический Ду15 Ру63
	18
	КШМ-15/6,3-ПШ

	11
	Дифманометр стрелочный 1,0 кПа-0,6МПа
	9
	ДСП-80В-Pasco
Зав.№№

51742; 43712; 52678; 52444;52922;52960;

52465;52905; 51533

Декларация TC
№RU Д-RU.AT15
Свидетельство об утверждении типа средств измерений:

RU.C.30.000.A № 34043

	12
	Счетчик газа ротационный с КОФ и
	9
	RVG G160 DN80, PN16
Зав.№№

1216020527; 1216020598;

1216020600;1216020603;

1216020604;1216020606;

1216030775;1216030902;

1216030903

	
	крепежом
	
	

	
	Газопровод:
	
	

	13
	Газопровод 325х5,0
	9,0
	ОМК «ЧТЗ», серт. 5571/1 от 24.07.12

	14
	Газопровод 219х5,0
	5,5
	ЗАО «НТЗ», серт. 322 от 27.01.16

	15
	Газопровод 89х3,5
	12,0
	ОМК «ВМЗ», серт. 11309 от 16.06.15

	16
	Газопровод 34х2,0
	9,0
	ОАО «ПНЗ», серт. АК-186212/09 от 19.08.16

	17
	Газопровод 26х2,0
	16,0
	ОАО «ПНЗ», серт. АК-184223/09 от 20.04.16


	18
	Газопровод 22х2,0
	4,0
	ОАО «ПНЗ», серт. АК-186212/09 от 19.08.16


	
	Отводы:
	
	

	19
	П 90-325х8
	2
	ООО «Фитинг», серт. 6208 от 24.05.16

	20
	П 45-159х4,5
	2
	ООО «Фитинг», серт. 1199 от 03.02.16

	21
	П 90-108х5,0
	2
	ООО «Фитинг», серт. 1199 от 03.02.16

	22
	П 90-89х3,5
	12
	ООО «Фитинг», серт. 1199 от 03.02.16

	23
	П 90-57х3,0
	6
	ООО «Фитинг», серт. 1199 от 03.02.16

	
	Переходы:
	
	

	26
	ПК-325х8,0-159х4,5
	1
	«Рунак», серт. 128.3 от 13.10.12

	27
	ПК--219х6,0-89х3,5
	5
	«Рунак», серт. 148.1 от 04.08.15

	28
	ПК-159х4,5-89х3,5
	3
	«Рунак», серт. 148.1 от 04.08.15

	29
	ПК-108х4,0-89х3,5
	1
	«Рунак», серт. 148.1 от 04.08.15

	30
	ПК-89х3,5-57х3,0
	9
	ООО «Фитинг», серт. 1199 от 03.02.16

	
	Тройники:
	
	

	32
	П 325х8-219х6
	5
	ООО «Фитинг», серт. 1199 от 03.02.16

	33
	П 219х6-159х6
	2
	ООО «Фитинг», серт. 1199 от 03.02.16

	34
	П 159х4,5-108х4,0
	1
	ООО «Фитинг», серт. 9604 от 25.07.16


В) ГРУ: 

таблица 3
	№ 
п/п
	Элементы
	Кол-во
	Тип, завод-изготовитель

	1


	2


	3


	4



	
	Регуляторы:
	
	

	1
	Регулятор давления газаDN100/DN200, диапозон настройки ПЗК по 

max: 130-260 mbar; по min -30-95 mbar;

при Рвх=0,7 bar Рвых=200 mbar 

Q=2900нм3/ч
	2
	Зав.№№ 

194318;194319;

Сертификат соответствия

№ ТС RU C –US.МЮ62.В.02402
MBN/100х200
«Tartarini», 



	
	Клапаны:
	
	

	2
	Клапан предохранительный сбросной Ду50 (20÷50 мбар)
	2
	ПСК-50С/50, 
Зав.№№0248; 0263;

ООО Завод
«Газпроммаш»

	
	Фильтры:
	
	

	3
	Фильтр газовый фланцевый Ду125 
	1
	ФГИ А-2,5-4-125-125

	
	Ру16 с индикатором засоренности
	
	ООО «Итгаз»

	
	Задвижки:
	
	

	4
	-
	
	

	
	Краны шаровые:
	
	

	5
	Кран шаровой фланцевый Ду200мм Ру2,5 МПа
	2
	КШГ 114 201 Vexve
№паспорта: 00691

Сер№9222

Сертификат соответствия 

№TC RU C-FI.АЯ45.В.00290


	6
	Кран шаровой фланцевый Ду150мм Ру2,5 МПа
	2
	КШГ 114 151 Vexve
№ паспорта: 00689 Сер.№ 9305

Сертификат соответствия 

№TC RU C-FI.АЯ45.В.00290

	7
	Кран шаровой фланцевый Ду100мм Ру2,5 МПа
	2
	КШГ 113 100 Vexve
№ паспорта:00690

Сер.№ 9267

Сертификат соответствия 

№TC RU C-FI.АЯ45.В.00290

	8
	Кран шаровой фланцевый Ду80мм Ру2,5 МПа
	2
	КШГ 113 080 Vexve
№ паспорта:00688 Сер.№ 9565

Сертификат соответствия 

№TC RU C-FI.АЯ45.В.00290

	9
	Кран шаровой фланцевый Ду50мм Ру2,5 МПа
	2
	КШГ 113 050 Vexve
№паспорта: 00695

Сер№ 4161851

Сертификат соответствия 

№TC RU C-FI.АЯ45.В.00290

	10
	Кран шаровой фланцевый Ду25мм Ру2,5 МПа
	2
	КШГ 113 025 Vexve
№паспорта:00706

Сер.№ 9306

Сертификат соответствия 

№TC RU C-FI.АЯ45.В.00290

	11
	Кран шаровой фланцевый Ду20мм Ру40
	5
	КШГ 112 020 Vexve
№паспорта: 00716  Сер.№9360

Сертификат соответствия 

№TC RU C-FI.АЯ45.В.00290


	12
	Кран шаровой фланцевый Ду15мм Ру40
	7
	КШГ 112 015 Vexve
№паспорта:00702 

сер.№ 4158463

Сертификат соответствия 

№TC RU C-FI.АЯ45.В.00290

	
	Контрольно-измерительные приборы:
	
	

	13
	Комплекс расхода газа в составе:
	1
	СГ-ЭК-Вз-Т-0,5-1600/1,6
№1516020428

ООО «Elster Газэлектроника»


	13.1
	Счетчик газа турбинный TRZ G1000

	1
	TRZ G1000

	
	Ду150 Ру1,6 (Qmax=1600м3/час,
	
	ООО «Эльстр 

	
	Qmin=50м3/час)
	
	Газэлектроника»

	13.2
	Корректор EK270 по P (1,0-5,0 бар) и
	1
	EK-270, ООО «Эльстр

	
	T (-30÷+60°С)
	
	Газэлектроника»

	13.3
	Преобразователь перепада давления до 1,6
	1
	ППД,  ООО «Эльстр

	
	кПа
	
	Газэлектроника»

	13.4
	Комплект прямых участков в сборе Ду150
	1
	КПУ-СГ-ЭК-Т2-Ду150
№2016080187

ООО «Elster Газэлектроника»


	13.5
	Блок питания электронного корректора
	1
	БПЭК-02/М

	14
	Комплекс расхода газа в составе:
	1
	СГ-ЭК-Вз-Т-0,5-250/1,6
№1516020429

ООО «Elster Газэлектроника»


	14.1
	Счетчик газа турбинный TRZ G160

	1
	TRZ G160

	
	 Ду80 Ру1,6 (Qmax=250м3/час,
	
	ООО «Эльстр

	
	Qmin=13 м3/час)
	
	Газэлектроника»

	14.2
	Корректор EK270 по P (1,0-5,0 бар) и
	1
	EK-270, ООО «Эльстр

	
	T (-30÷+60°С)
	
	Газэлектроника»

	14.3
	Преобразователь перепада давления до 1,6
	1
	ППД,  ООО «Эльстр

	
	кПа
	
	Газэлектроника»

	14.4
	Комплект прямых участков в сборе Ду80
	1
	КПУ-СГ-ЭК-Т2-Ду80

№2016080186

ООО «Elster Газэлектроника»


	14.5
	Блок питания электронного корректора
	1
	БПЭК-02/М

	
	Манометры:
	
	

	15
	Манометр показывающий, 0-4 кгс/см
	3
	МПЗ-У, ОАО «Манотомь»
Соответствует ГОСТ 2405-88 и ТУ 25-02.180335-84

	16
	Манометр 0-60 кПа
	4
	МПЗ-У, ОАО «Манотомь»
Соответствует ГОСТ 2405-88 и ТУ 25-02.180335-84

	17
	Кран кнопочный Ру16
	7
	VE-PACKO-H3-1,6-G1/2-G1/2
Зав.№№

162775;162840;158876;

159255;159137;155424;

158244

Декларация о соответствии:

TCN RU Д-RU.АЯ04.В.00094

	
	Газопроводы:
	
	

	18
	Газопровод 325х5,0
	0,5
	ОМК «ЧТЗ», серт. 5571/1 от 24.07.12

	19
	Газопровод 219х5,0
	9,0
	ЗАО «НТЗ», серт. 322 от 27.01.16

	20
	Газопровод 159х4,0
	2,0
	ОАО «Новосибирский металлургический завод», серт.20740 от 09.07.15

	21
	Газопровод 133х4,0
	0,5
	ООО «ИТК» серт.1414 от 17.03.14

	22
	Газопровод 108х4,0
	6,0
	ОМК «ВМЗ», серт. 11806 от 31.07.15

	23
	Газопровод 89х3,5
	6,0
	ОМК «ВМЗ», серт. 11309 от 16.06.15

	24
	Газопровод 57х3,0
	6,0
	ОМК «ВМЗ», серт. 11760 от 30.07.15

	25
	Газопровод 34х2,0
	9,0
	ОАО «ПНЗ», серт. АК-186212/09 от 19.08.16

	26
	Газопровод 26х2,0
	10,0
	ОАО «ПНЗ», серт. АК-184223/09 от 20.04.16


	
	Отводы:
	
	

	27
	П 90-219х6,0
	3
	ООО «Фитинг», серт. 1158 от 03.02.16

	28
	П90-133х4,0
	1
	ООО «Фитинг», серт. 1199 от 03.02.16

	
	Переходы:
	
	

	29
	ПК-325х8,0-219х7,0
	1
	ООО «Фитинг», серт. 1199 от 03.02.16

	30
	ПК-159х4,5-108х4,0
	1
	ООО «Фитинг», серт. 1199 от 03.02.16

	31
	ПК-159х4,5-89х3,5
	1
	 «Рунак», серт. 148.1 от 04.08.15

	32
	ПК-108х4,0-89х3,5
	1
	ООО «Фитинг», серт. 3832 от 04.04.16

	
	Тройники:
	
	

	33
	П Ду 325х8-219х6
	1
	ООО «Фитинг», серт. 1490 от 09.02.16

	34
	П Ду 159х4,5-133х4,0
	1
	ООО «Фитинг», серт. 1199 от 03.02.16

	35
	П Ду 108х4
	2
	«Рунак», серт. 148.1 от 04.08.15

	
	Фланцы
	
	

	36
	Фланец 1-200-16
	2
	ООО «Фитинг», серт. 1199 от 03.02.16

	37
	Фланец 1-100-16
	2
	ООО «Фитинг», серт. 1199 от 03.02.16


2. Входной контроль
Входной контроль качества труб, оборудования и материалов, контроль производства работ выполнялись в соответствии с требованиями ФНиП в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» ̊
Производитель работ:              ______________________________ Степанов А.А.
АО «Антикор»                                      (должность, подпись, Ф.И.О.)
Начальник лаборатории:        ______________________________ Конищев А.С.
                                                                     (должность, подпись, Ф.И.О.)
3. Контроль качества сварных соединений
«___ » _________  2016 г.

Данные о сварке стыков, сваренных на объекте:
1) Внутрикотельный (внутрицеховой) газопровод

	Фамилия, имя отчество сварщика
	Номер (клеймо) сварщика
	Сварено стыков


	Дата проведения сварочных работ
	Проверено физическим методом, № и дата протокола проведения сварочных работ

	
	
	давление


	
	

	
	
	Диаметр труб, мм
	Число, шт.

/в т.ч. стыковых)
	
	

	1


	2


	3


	4


	5


	6



	Бобровник В.В.
	№1
	325х5,0
	14/14
	12.09.16-

30.09.16
	см. Примечание п. 3

	-//-
	-//-
	219х5,0
	11/11
	
	

	-//-
	-//-
	159х4,0
	36/28
	
	

	-//-
	-//-
	133х4,0
	3/3
	
	

	-//-
	-//-
	108х4,0
	1/1
	
	

	-//-
	-//-
	89х3,5
	92/38
	
	

	-//-
	-//-
	57х3,0
	14/13
	
	


Примечания:

1. Подлинники сертификатов на трубы, электроды, присадочные материалы постоянно  

   хранятся в строительно-монтажной  организации. 
2. Контроль качества сварных стыков физическими методами и механическими 

   испытаниями выполнен в соответствии с требованиями ФНиП «Правила безопасности

   сетей газораспределения и газопотребления», СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные 

   системы».

3.  Заключения о физическом  методе контроля:

№1R от 12.09.16,  №3R от 03.10.16, 2359 от 20.10.16, ЗАО «Теплогаз»

№2359 от 20.10.16, №2402 от 26.10.16, №2419 от 27.10.16, КОРС 2.0 №2402 от 26.10.16 АО «Мосгаз»
 

Протоколы механических испытаний: №1 от 12.09.16,  №2 от 12.09.16, №3/1 от 12.09.16, №3/2 от 21.10.16, №4 от 21.10.16 ЗАО «Теплогаз»
Акты визуального и измерительного контроля:  №6 от 12.09.16, №7 от 30.09.16, №8 от 21.10.16,
Качество сварных тавровых соединений гарантируется.
2) Газовое оборудование и газопроводы ГРУ

	Фамилия, имя отчество сварщика
	Номер (клеймо) сварщика
	Сварено стыков


	Дата проведения сварочных работ
	Проверено физическим методом, № и дата протокола проведения сварочных работ

	
	
	давление


	
	

	
	
	Диаметр труб, мм
	Число стыков, шт.

/в т.ч. стыковых)
	
	

	1


	2


	3


	4


	5


	6



	Бобровник В.В.
	№1
	325х5,0
	3/3
	12.09.16-

        30.09.16
2015
	см. Примечание п. 3

	-//-
	-//-
	219х5,0
	12/6
	
	

	-//-
	-//-
	159х4,0
	9/3
	
	

	-//-
	-//-
	133х4,0
	3/1
	
	

	-//-
	-//-
	108х4,0
	16/10
	
	

	-//-
	-//-
	89х3,5
	10/4
	
	

	-//-
	-//-
	57х3,0
	10/4
	
	


Примечания:

 1. Подлинники сертификатов на трубы, электроды, присадочные материалы постоянно  

   хранятся в строительно-монтажной  организации. 

2. Контроль качества сварных стыков физическими методами и механическими 

    испытаниями выполнен в соответствии с требованиями ФНиП «Правила безопасности

    сетей газораспределения и газопотребления», СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные 

   системы».

3. Заключения о физическом  методе контроля:

 №1R от 12.09.16, №2R от 03.10.16, 2359 от 20.10.16, ЗАО «Теплогаз»
№2359 от 20.10.16, №2402 от 26.10.16, №2419 от 27.10.16, КОРС 2.0 №2402 от 26.10.16 АО «Мосгаз»
 

Протоколы механических испытаний: №1 от 12.09.16,  2 от 12.09.16, №3/1 от 12.09.16, 3/2 от 21.10.16, 4 от 21.10.16 ЗАО «Теплогаз»
Акты визуального и измерительного контроля:  №6 от 12.09.16, №7 от 30.09.16, №8 от 21.10.16,

Качество сварных тавровых соединений гарантируется.

Главный инженер                                                                                                        Травкин  М.С.
АО «Антикор»                                                                                                          (подпись)                             (ф.и.о.)
Специалист сварочного                                                                                            Степанов А.А.
производства    II уровня   подрядчика                                     (подпись)                              (ф.и.о.)
Начальник лаборатории                                                                                           Конищев А.С.
                                                                                                            (подпись)                              (ф.и.о.)
Производитель работ                                                                                                 Степанов А.А.
 АО «Антикор»                                                                                  (подпись)                             (ф.и.о.)
4. Испытание газового оборудования и газопроводов на герметичность
«___» _____________ 2016г.

Испытание газопроводов и газового оборудования  на герметичность производилось в два этапа:
Испытание №1 (вместо газовых счетчиков были установлены катушки: в ГРУ Ду150=1шт. и Ду80=1 шт. и на опусках газопроводов к горелкам котлов №1-9 Ду80=9 шт.):  

от заглушки Ду150 на вводе газопровода в котельную до рассечек Ду100 = 2 шт перед регуляторами давления  и от рассечек Ду200=2шт. после регуляторов давления до рассечек Ду50 перед двойными газовыми клапанами горелок котлов №1-9. Произведено испытание газопроводов и газового оборудования на герметичность воздухом давлением 0,1 МПа в течение 1 часа при помощи манометра класса точности  0,15 зав. №4821 модель 1227 КТ 0,15, свидетельство о поверке №АМП 0081981 «01» ноября 2016г.Падение давления ___0____ МПа при допускаемом падении давления ____0____ МПа.

Утечки и дефекты при внешнем осмотре и проверке всех соединений не обнаружены.  

Газопроводы и газовое оборудование испытание на герметичность выдержали.

Испытание №2: с установкой газовых счетчиков в проектное положение: в ГРУ – 2шт., на опусках газопроводов к котлам №1-9 = 9 шт.
А) (рабочим давлением 0,08 МПа) от заглушки Ду150 на вводе газопровода в котельную до рассечек Ду100 = 2 шт перед регуляторами давления. Произведено испытание газопроводов и газового оборудования на герметичность воздухом рабочим давлением 0,08 МПа в течение 10 мин при помощи манометра класса точности  0,15 зав. №4821 модель 1227 КТ 0,15, свидетельство о поверке №АМП 0081981 «01» ноября 2016г.
Б) (рабочим давлением 0,02 МПа) от рассечек Ду200=2шт. после регуляторов давления до рассечек Ду50 перед двойными газовыми клапанами горелок котлов №1-9. Произведено испытание газопроводов и газового оборудования на герметичность воздухом рабочим давлением 0,02 МПа в течение 10 мин при помощи манометра класса точности  0,15 зав. №4821 модель 1227 КТ 0,15, свидетельство о поверке №АМП 0081981 «01» ноября 2016г.Падение давления ___0____ МПа при допускаемом падении давления ____0____ МПа.

Утечки и дефекты при внешнем осмотре и проверке всех соединений не обнаружены.  

Газопроводы и оборудование испытание на герметичность выдержали.

Представитель эксплуатирующей организации:

главный  инженер Предприятия №4

Филиала №1 ПАО «МОЭК»                                                                                    Молчанов В.В.                               
                                                                                                            (подпись)                              (ф.и.о.)
Строительно-монтажная

организация АО «Антикор»:  

Производитель работ                                                                                               Степанов А.А.
                                                                                                                                                 (подпись)                             
Технадзор УТН АО «Мосгаз»
Ведущий инженер                                                                                                        Себекин А.В.                                                                                                                

                                                                                                               (подпись)                           (Ф.И.О.)

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ


Внутрикотельный газопровод и газовое оборудование ГРУ смонтированы  в соответствии с проектом 1-317/16-ГСВ и требованиям СНиП 42-01-2002,  «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» от 29 октября 2010г №870, Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (приказ Ростехнадзора от 15.11.2013г. №542)
Строительство  начато:

«12 »  сентября  2016 г. 
Строительство  закончено:    
« 08»  ноября     2016 г.
Представитель эксплуатирующей 

организации:

главный  инженер Предприятия №4

Филиала №1 ПАО «МОЭК»                                                                                   Молчанов В.В.                               
                                                                                                            (подпись)                              (ф.и.о.)
Строительно-монтажная

организация АО «Антикор»:  

Главный инженер                                                                                                     Травкин М.С.
                                                                                                                                                 (подпись)                             
Технадзор УТН АО «Мосгаз»
Ведущий инженер                                                                                                      Себекин А.В.                                                                                                                

                                                                                                               (подпись)                           (Ф.И.О.) 
