Утверждаю
Главный инженер ЗАО 

___________ 

АКТ   № 12 от 20.12.2004 г.
Мы, нижеподписавшиеся, директор участка                , начальник ПТО                 , прораб                            , составили настоящий акт в том, что при выполнении работ по Договору №2-53 «Реконструкция угольной котельной по ул. Вокзальная, д.48, с переводом ее на газ» при монтаже наружного газопровода 110*6,3мм марки ПЭ 80 ГАЗ SDR 17,6-110х6,3 сварщиком ______________ сварка стыка №16 из-за неблагоприятных погодных условий производилась под специально сооруженном  защитным навесом (тепляком).  

Температура окружающей среды под навесом на момент сварки составила +15 град. С.  После выполнения сварочных работ стыка №16 произведен визуальный и измерительный осмотр сварного соединения. Результаты осмотра - Дефектов типа трещин, подрезов, свищей, непроваров, наплывов, прожегов  и др. недопустимых дефектов не обнаружено. Размеры и форма швов  соответствуют требованиям ГОСТ 26433.2
Начальник участка
Прораб
Начальник ПТО

 
