Утверждаю
Главный инженер ЗАО «  »

___________ ……………………...

АКТ   № 14 от 22.07.2005 г.
Мы, нижеподписавшиеся, директор участка                  ,  начальник ПТО          , прораб                     , составили настоящий акт в том, что при выполнении работ по Договору №2-53 «Реконструкция угольной котельной  по адресу:                           с переводом ее на газ» выполнены  антикоррозионные работы по  защите трубопровода Ø 108х4мм. Изоляция «весьма усиленная», выполнена в соответствии с ГОСТ 9602-89 в следующей последовательности:

	№ п/п
	Наименование 

деталей
	Марка

материала
	ГОСТ, ТУ
	Толщина, мм

	1.
	Труба Ø108х4
	10пс
	Гост 10705-80 гр.В
	4,0

	2.
	Праймер 2 слоя
	НК-50
	ТУ  5775-001-12978559-94
	

	3.
	Лента липкая
	
	
	

	
	1 слой
	Полилен 

40-ЛИ-45
	ТУ 2245-003-1297859-99
	0,45

	
	2 слой
	То же
	То же
	0,45

	
	3 слой
	То же
	То же
	0,45

	4.
	Наружная обертка
	
	
	

	
	1 слой
	Полилен-Об 

40-ОБ-63
	ТУ 2245-004-1297859-99
	0,635


Начальник участка
Прораб
Начальник ПТО

  
