                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

Заказчик – ВНИИХТ

Объект- КОТЕЛЬНАЯ

АКТ

ИСПЫТАНИЯ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

И АВТОМАТИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Тип агрегата (установки) – ПТВМ-50

Регистрационный и стационарный номера- рег. № 7433, ст. № 7

1. Состояние оборудования  автоматики  безопасности  и приборов  технологического контроля-  соответствует  предъявленным требованиям.

2. Звуковая сигнализация - срабатывает

3. Световая сигнализация- срабатывает

4. Аварийная установка- срабатывает

5. Обрабатывание защиты  при исчезновении электрического питания – прекращает подачу топлива к горелкам.

6. Результат настройки датчиков автоматики безопасности

№п/п
Наименование параметра


Типа датчиков или прибора
Завод
единица

измире-рения
знач. парамет-

ра зад.
знач. парамет-ра при сраб.
время срабат.

защиты

1      
Верхний уровень в барабане котла


мм




2      
Повышение давления воды за котлом
ЭКМ 1У               
343606
кгс
14,5

мгн

3    
Понижение уровня в барабане котла


мм
                          



4     
Понижение давления воды за котлом
ЭКМ 1У
343606
кгс/см2
4,0

мгн

5           
Давление пара в барабане котла 







6
Температура воды за котлом min max  
КСМ-3
630039             
о

С
65

145                        

мгн

7
Разрежение в топке котла                                                                   


кг/м2




8     
Откл. дымососа









9
Давление газа перед горелками min max
ЭКМ 1У
000800
кг/см2
0,1

0,4

мгн

10 
Давление мазута  перед горелками


кг/см2




11 
Давление воздуха перед гор.


кг/м2




12
Откл. вентилятора









13
Факел горелки


33У
Исчезнове-ние пламени 
одной
из
горелок
мгн

14
Уменьшение расхода  воды через котел
КСД-3
182865
м3/час
460

мгн

7. Заключение: Автоматика безопасности прекращает подачу топлива  к горелкам  при нарушении одного их контролируемых параметров.

8. Замечания  и рекомендации.

Заказчик:                                                         Подрядчик:

__________________________                      __________________________

«______»______________2002 г.                  «______»______________2002 г.

