ЕРЖДАЮ
^нерго
В.В. Пасков
2003 г.
[image: image1.png]


Директор Предприятия тепловых станций, ^ектросетей и зяйства
АКТ ПРИЕМКИ РЕЗЕРВУАРА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
г.Зеленоград
Наименование объекта: Предприятие тепловых станций, теплоэлектросетей и газового хозяйства в г. Зеленограде ГУП "Мостешюэнерго" РТС-2.
Составлен комиссией в составе:
Председатель:   главный   инженер  Предприятия  тепловых   станций,
теплоэлектросетей   и   газового   хозяйства   в   г.   Зеленограде   ГУП
"Мостеплоэнерго" И.М. Шубин
Члены комиссии:  главный  инженер ОАО "Спецжелезобетонстрой"
А.Н. Барышев;
главный инженер ЗАО "              "                                   ;
начальник РТС-2 С.Д. Романов;
главный         энергетик         Предприятия         тепловых         станций,
теплоэлектросетей   и   газового   хозяйства   в   г.   Зеленограде   ГУП
"Мостеплоэнерго" В.З. Сулима
в том, что реконструкция бака-аккумулятора горячей воды, У=2000м',
стационарный номер 1 по РТС-2,выполнена, согласно проекта
№ 903-9-12сп86 с усиливающими конструкциями по проекту
№903-9-12сп86, рабочий чертеж Р-2060.00.00.00СБ лист №1.2 на
фундаменте,
выполненном,
по
заключению
ЗАО
"Интерэнергоинжиниринг" от июля 2002г. по проекту №903-9-12сп86 и годным для последующего использования в ходе реконструкции аккумуляторного бака №1 РТС-2, на основании заключения Проектно-изыскательного института "Фундаментпроект" от июля 2002г., в полном объеме.
Антикоррозийная защита внутренней части бака-аккумулятора выполнена катодной защитой и кольцевым трубопроводом с!у 100мм, "паровой" подушки, выполненными согласно вышеуказанного проекта, как и молниезащита.
Качество строительно-монтажных работ (по результатам внешнего осмотра, неразрушающего контроля качество сварных стыков, испытаний, измерений и др.)
(оценка строительно-монтажных работ)
Результаты испытания бака-аккумулятора горячей воды У=2000м3 на прочность проводились наливом воды до отметки 11,2м и выдержкой в течении 30 суток - с 4 апреля по 5 мая 2003г.
Комиссия считает возможным ввести бак-аккумулятор горячей воды, емкостью в 2000м3 в эксплуатацию с предельным уровнем наполнения ^1 метров.
Приложение: паспорт бака-аккумулятора горячей воды №1 РТС-2 с описью прилагаемых приемо-сдаточных документов.
[image: image4.png]



[image: image2.png]



[image: image3.png]


Председатель:
главный инженер Предприятия
тепловых станций,
теплоэлектросетей
и газового хозяйства
в г. Зеленограде
ГУП "Мостеплоэнерго"
Члены комиссии: главный инжене ОАО "Спецжелезобетонстрой
главный инженер ЗАО "                      "
начальник РТС-2
главный энергетик Предприятия
тепловых станций,
теплоэлектросетей
и газового хозяйства
в г. Зеленограде
ГУП "Мостеплоэнерго"

у

И.М. Шубич А.Н. Барышев
 С.Д. Романов
В.З. Сулима
