Акт гидравлического испытания

г. Видное                                                                               «____»___________2006г.
Мы, нижеподписавшиеся: 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ:       1. Технического надзора от эксплуатации  Григорян В.В.
                                      2. Технического надзора от Заказчика   Беляков А.В.
                         3. Генерального подрядчика   
  Составили настоящий акт в том, что сего числа было произведено гидравлическое испытание: 
Трубопровода теплотрассы  Ø 500 от ТК-0 до существующей ТК на проспекте Ленинского Комсомола на прямой и обратной линии 
расположенного по адресу: 
Пробным давлением 25кгс/см² в течение 10 минут, температура воды +8°С

После снижения давления до 16 кгс/см² и выдержке в течении _______ час падения давления в системе, течей в соединениях трубопроводов и приборов системы зафиксировано не было. 
Заключение: Трубопровод теплотрассы  Ø500  считать гидравлическое испытание выдержал.
Технический надзор от эксплуатации      _____________________ Григорян В.В.
Технический надзор от Заказчика            ______________________ Беляков А.В.
Генеральный подрядчик                            ______________________
