ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ АКТА ПРИЕМКИ В НАЛАДОЧНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТЕПЛОВОГО ВВОДА, ТЕПЛОЦЕНТРА, СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

	Район
	 


	Линия и № кол.

	 



	
	Телефоны:
 

Заказчик

 

Монт. организация

 




 
	Теплоцентр
	квартал 10, Ржевка-Пороховые, корпус. 25 (пр. Наставников, д. 36, корп. 2)


Акт приемки в наладочную эксплуатацию теплового ввода, теплоцентра, системы отопления и горячего водоснабжения
	г. Санкт-Петербург
	«___»___________200__г.


Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе представителей:

	заказчик (председатель)
	Трекин В. В., дир. по строительству, ООО «Строительное управление»

	район теплосети
	Восточный филиал - Андреев М. Ю., «Энергосбыт» - Филатова О. П.

	абонент
	Ухалов В. Г., дир. службы заказника, ЗАО «ИВИ-93»

	монтажная организация
	Михайлов С. В., инженер технадзора ЗАО «Ленжилстрой»


составили настоящий акт в том, что сего числа после ознакомления с технической документацией проведена техническая приемка ввода на участке от    ТК-5а (наружная стенка)     до             ввода            , теплоцентра в доме №     36, к.2      по ул.

	пр. Наставников


системы отопления и горячего водоснабжения, смонтированных в домах по адресам:

	пр. Наставников, д. 36, корп. 2

	подрядчиком
	ЗАО «Балтинком»


причем установлено:

1. Монтаж оборудования, теплоцентра, системы отопления и горячего водоснабжения соответствует утвержденным проектам и действующим техническим условиям на производство и приемку работ.

2. В монтаже и оборудовании ввода, теплоцентра, системы отопления и горячего водоснабжения установлены следующий дефекты и недоделки:

А. По вводу:

	а)
	Восстановить изоляцию на т/проводах в тех, подполье и помещении т/центра

	б)
	 

	в)
	 

	г)
	 

	д)
	 


Б. По теплоцентру:

	а)
	Опорные металлоконструкции выполнить с опорой на пол теплоцентра.

	б)
	Выполнить систему освещения по пост, схеме.

	в)
	Выполнить монтаж автоматики ИТП.

	г)
	Промыть теплоцентр.

	д)
	Выполнить монтаж сбросной линии.

	е)
	 


В. По системе отопления (горячего водоснабжения):

	а)
	Промыть систему отопления.

	б)
	 

	в)
	 

	г)
	 

	д)
	 


При неустранении вышеуказанных недоделок и дефектов в указанные выше сроки теплоснабжающая организация имеет право без предупреждения прекратить подачу тепловой энергии потребителю до полной их ликвидации.

3. Техническая характеристика принимаемого объекта:

	A. Ввода:

а) Длина и диаметр
	2Ø159-l=42,10; 2Ø133-l=79,90

	в) Тип прокладки
	канальная, бесканальная, подвальная

	г) Тип изоляции и толщина
	ПТУ


Б. Теплоцентра:

а) 1. Водомеры: на отопление______тип:______Ø______мм. №______пломба______кв________ г. выпуска___________г., показание_____________________________________

2. Горячее водоснабжение (бойлера)_______Ø_______мм. №_______пломба_______кв______г. выпуска___________г., показание_____________________________________

3. На непосредственный водоразбор_______тип:_____Ø_____мм. №_____пломба____кв ________г. выпуска___________г., показание_____________________________________

б) Теплообменное оборудование__________________________________________________ТРЖ_______м_______Ø седла________мм, отверстий_______, Ø отверстий________мм

B. Система отопления и горячего водоснабжения:

а) Наружная кубатура здания      90,03     тыс. м, кол-во зданий     1     
б) Расход тепла на отопление     0,81635     Гкал/ч     (949,70кВт)     тн/ч

в) Расход тепла на горячее водоснабжение                                   тн/ч

г) Расход тепла на вентиляцию          нгк/ч                                тн/ч

4. Наличие документации:

а) Акты на опрессовку: ввода от     06.11.03     теплоцентра от     17.11.03     системы отопления от     8.11.03     системы горячего водоснабжения от          
б) Акты на скрытые работы от          21.10.02          
в) Справка от кабельной сети от          17.10.03          
г) Исполнительные чертежи ввода     план, продольный профиль - октябрь 2002     
5. Наладочную эксплуатацию ввода, теплоцентра и системы отопления осуществляет

	ЗАО «Балтинком»; ООО «ЭнергоСтройСоюз»


6. На основании вышеизложенного ввод, теплоцентр, система отопления и горячего водоснабжения по адресу

	квартал 10, Ржевка-Пороховые, корпус 25 пр. Наставников, д. 36, корп. 2


допускаются в наладочную эксплуатацию с подачей теплоснабжения для отопления, а горячего водоснабжения после приема объекта Госкомиссией.

7. Точкой раздела между теплоснабжающей организацией и абонентом является

	наружная стенка ТК-5а

	 


 

	Председатель комиссии ‑ представитель заказчика
	В. Трекин

	Представитель дирекции «Энергосбыт»
	О. Филатова

	Абонент
	В. Ухалов

	Представитель монтажной организации
	А. Бригадир


