«19 » июля 2002г.                                                                 

АКТ 

О ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫВКЕ КОТЛА № 4

КОТЕЛЬНОЙ ВНИИХТа


Комиссия  в составе: исполнителя работ- начальника участка –                      ., начальника котельной – Вороного В.В.,  начальника лаборатории-                       


Составила настоящий акт в том, что 17-19 июля 2002 года проведена химическая промывка парового котла № ДКВ 6,5 рег. № 7431.


Котел  промывался соляной кислотой с ингибиторами  ПБ-5 и уротропином.

1. объем промывочного раствора………………11,9 м ^3

2. расход соляной кислоты……………………...3,6 т

3. расход ингибитора ПБ-5……………………….50 кг

4. расход уротропина……………………………..30 кг

5. начальная концентрация кислоты……………5,9%

6. конечная концентрация кислоты……………..0,4%

7. время промывки………………………………….7 часов

8. в ходе промывки удалено  - 400-450 кг  железо-карбонатной накипи.


Состояние внутренних поверхностей по окончании промывки- хорошее.


Члены комиссии:


Начальник участка:                                                             


Начальник котельной:                                                                 


Начальник лаборатории:                                                        


