№       от “      ”                    2002г.                                                                

АКТ

о химической промывке котла № 3 котельной ВНИИХТа


Комиссия в составе  исполнителя работ – начальника участка                 ., начальника котельной Вороного В.В. и начальника лаборатории                      . составила настоящий акт в том. что 17 –19 июля 2002 г. проведена химическая промывка парового котла № ДКВ 6,5.13 рег. №7430.


Котел промывался соляной кислотой с ингибиторами ПБ-5 и уротропином.


1. объем промывочного раствора            
- 11,8 м^3


2. расход соляной кислоты (36%)        
-  3,5 т


3. расход ингибитора ПБ – 5                    
-  50  кг


4. расход уротропина                                  
-  30   кг


5. начальная концентрация кислоты  
- 5,9%


6. конечная концентрация кислоты     
-  0,4%


7. время промывки                    

- 6 час.


8. в ходе промывки удалено                   400 – 450 кг железо – карбонатной накипи


Состояние  внутренних  поверхностей по окончании промывки – хорошее.

Члены комиссии:


