№       от “      ”                    2002г.                                                                

АКТ

о химической промывке котла № 6 котельной ВНИИХТа


Комиссия в составе  исполнителя работ – начальника участка                     ., начальника котельной Вороного В.В. и начальника лаборатории                 составила настоящий акт в том. что 25 –28 июля 2002 г. проведена химическая промывка парового котла № 6 ПТВМ - 50.


Котел промывался соляной кислотой с ингибиторами ПБ-5 и уротропином.


1. объем промывочного раствора            
- 12,0 м^3


2. расход соляной кислоты (36%)        
-  4,6 т


3. расход ингибитора ПБ – 5                    
-  50  кг


4. расход уротропина                                  
-  80   кг


5. начальная концентрация кислоты  
-  6 %


6. конечная концентрация кислоты     
-  0,9%


7. время промывки                    

- 8 час.


8. в ходе промывки удалено                   800 – 850 кг железо – карбонатной накипи


Состояние внутренних поверхностей по окончании промывки – хорошее.

Члены комиссии:


