«    » ________________201_г.                                                                 

АКТ 

О ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫВКЕ КОТЛА ПТВМ-30,
КОТЕЛЬНОЙ №1 ФГКУ в/ч 35533, г. Железнодорожный

Комиссия  в составе: Производителя работ – Куделин А.А., начальника котельной – Жиганов Ю.А.   


Составила настоящий акт в том, что «___»_______ 201_ года проведена химическая промывка парового котла ПТВМ-30,зав.№206310851.

Котел  промывался соляной кислотой с ингибиторами  ПБ-5 и уротропином.

1. объем промывочного раствора………………11,9 м ^3

2. расход соляной кислоты……………………...3,6 т

3. расход ингибитора ПБ-5……………………….50 кг

4. расход уротропина……………………………..30 кг

5. начальная концентрация кислоты……………5,9%

6. конечная концентрация кислоты……………..0,4%

7. время промывки………………………………….7 часов

8. в ходе промывки удалено  - 400-450 кг  железо-карбонатной накипи.


Состояние внутренних поверхностей по окончании промывки - хорошее.


Члены комиссии:


Начальник котельной:                           Жиганов Ю.А.                                                             


Производитель работ:                            Куделин А.А.                                     


