Утверждаю
Главный инженер

ПС «Теплосеть»

___________ Балаян Р.Р.

РЕЖИМНАЯ КАРТА

Водогрейного котла GAE-8, установленного в котельной

По адресу: г. Видное, Ленинский р-н, ул. Вокзальная, д.48

	№ п/п
	Наименование показателей
	Обозначение
	Ед. изм.
	Тепловая нагрузка,
% от Qном.

	
	
	
	
	100

	
	Заданные параметры
	
	
	

	1.
	Теплопроизводительность котла
	Qк
	Гкал/

час
	0,08772

	2.
	Температурный перепад воды
	Δt
	ºС
	20ºС

	3.
	Гидравлическое сопротивление котла
	Δр
	кгс/

см2
	0,00102

	
	
	
	
	

	
	Оперативные параметры
	
	
	

	4.
	Количество горелок
	n
	шт.
	1

	5.
	Давление газа перед горелками
	рг
	кгс/

см2
	0,0204-0,204

	6.
	Разрежение в топке
	Sт
	кгс/

см2
	0,0000408

	7.
	Разрежение за котлом
	Sк
	кгс/

см2
	0,0007

	
	
	
	
	

	
	Контрольные параметры
	
	
	

	8.
	Содержание в продуктах сгорания за котлом/экономайзером:

- углекислого газа

- кислорода

- окиси углерода

- оксидов азота (разовые замеры)
	СО2

О2

СО

NO
	%

%

ppm

ppm
	10,0

8,8
0-20,0
66,0

	9.
	Коэффициент избытка воздуха за котлом
	αк
	-
	1,65

	10.
	Температура продуктов сгорания
	t п.г.
	ºС
	160 - 210

	11.
	Температура дутьевого воздуха
	t д.в.
	ºС
	+5ºС 

	
	
	
	
	

	
	Расчетные параметры
	
	
	

	12.
	Расход топлива при t=20ºС
	b г.
	нм3/

час
	5,5-11,1

	13.
	КПД котла «брутто»
	ηк
	%
	91,4

	14.
	Удельный расход условного топлива
	bусл.
	кг у.т./

Гкал
	156


Примечания: 1. Тип горелок –  ABG-10-F-2-2-3 «GB-GANZ Tuzelestechnikai Kft»
                          2. Низшая теплота сгорания газа (при tг=20ºС и рб=760 мм рт ст)               

                               Qн=7980 ккал/м3
Режимную карту составил: 
